## Ark1
T [C] | Patm [Pa] | Dens [kg/m3] | dP [Pa] | Q_blende [m3/s] | Moment [Nm] | Turtall [rpm] | Eff | Q_aff | P_aff | C | dC [%] | Frekvens | dP_Q [Pa] | Åpning Ventil
23 | 101000 | 1.188 | 816.0524 | 0.04069 | 1.3167 | 2056.4801 | 0.11709 | 0.039572 | 771.8431 | 0.6354 | 71.4 | 75 | 1.9204 | 90
23 | 101000 | 1.1957 | 738.9859 | 0.12642 | 1.7871 | 2040.9659 | 0.24458 | 0.12388 | 709.618 | 0.6171 | 7.2 | 75 | 20.0355 | 60
20.72 | 101000 | 1.1973 | 697.096 | 0.2181 | 2.1684 | 2026.4698 | 0.33039 | 0.21525 | 679.004 | 0.6122 | 2.5 | 75 | 60.8386 | 50
20.72 | 101000 | 1.1973 | 655.2511 | 0.31341 | 2.5292 | 2012.0427 | 0.38535 | 0.31153 | 647.4308 | 0.6097 | 1.4 | 75 | 126.6623 | 40
20.72 | 101000 | 1.1973 | 595.7367 | 0.41699 | 2.8427 | 1997.2766 | 0.41781 | 0.41756 | 597.3625 | 0.6081 | 1.1 | 75 | 225.4008 | 30
20.72 | 101000 | 1.1973 | 557.0165 | 0.47716 | 2.9683 | 1990.7791 | 0.42951 | 0.47937 | 562.1885 | 0.6073 | 1 | 75 | 295.9209 | 20
20.72 | 101000 | 1.1973 | 514.1912 | 0.53814 | 3.0535 | 1985.6786 | 0.4358 | 0.54202 | 521.635 | 0.6067 | 1 | 75 | 377.1349 | 10
20.72 | 101000 | 1.1973 | 486.1158 | 0.57666 | 3.0863 | 1982.7448 | 0.43745 | 0.58168 | 494.6137 | 0.6065 | 0.9 | 75 | 433.3434 | 0
20.72 | 101000 | 1.1973 | 442.617 | 0.63345 | 3.103 | 1981.6296 | 0.43541 | 0.63932 | 450.8615 | 0.6061 | 0.9 | 75 | 523.5887 | rør av
20.72 | 101000 | 1.1973 | 651.5607 | 0.31479 | 2.5396 | 2008.3063 | 0.38401 | 0.31349 | 646.1822 | 0.6097 | 1.4 | 75 | 127.7802 | 40 | verifisering | Avvik [%] | 0.34774
nytt punkt
22.7 | 101000 | 1.1892 | 724.2901 | 0.03914 | 1.1918 | 1936.174 | 0.11732 | 0.038409 | 697.4787 | 0.6356 | 79.4 | 70.45 | 1.7812 | 90
22.7 | 101000 | 1.1892 | 652.4096 | 0.12626 | 1.6376 | 1923.681 | 0.2497 | 0.12471 | 636.4458 | 0.6173 | 7.2 | 70.45 | 19.6504 | 60
20.72 | 101000 | 1.1973 | 623.292 | 0.20106 | 1.9316 | 1914.9222 | 0.32354 | 0.19949 | 613.6157 | 0.6128 | 2.9 | 70.45 | 51.6022 | 50
20.72 | 101000 | 1.1973 | 586.7572 | 0.29546 | 2.2768 | 1903.855 | 0.38192 | 0.29486 | 584.3835 | 0.6101 | 1.5 | 70.45 | 112.4215 | 40
20.72 | 101000 | 1.1973 | 534.2965 | 0.3984 | 2.5749 | 1893.5836 | 0.4169 | 0.39975 | 537.9236 | 0.6083 | 1.1 | 70.45 | 205.6161 | 30
20.72 | 101000 | 1.1973 | 490.9551 | 0.47099 | 2.7193 | 1887.8941 | 0.43013 | 0.47401 | 497.2716 | 0.6075 | 1 | 70.45 | 288.1277 | 20
20.72 | 101000 | 1.1973 | 456.2826 | 0.52265 | 2.7822 | 1885.2738 | 0.43416 | 0.52673 | 463.4387 | 0.6069 | 1 | 70.45 | 355.5018 | 10
20.72 | 101000 | 1.1973 | 438.7846 | 0.5489 | 2.8039 | 1884.361 | 0.43531 | 0.55346 | 446.0981 | 0.6067 | 1 | 70.45 | 392.3672 | 0
20.72 | 101000 | 1.1973 | 399.4499 | 0.60319 | 2.8218 | 1883.1528 | 0.43298 | 0.60859 | 406.6291 | 0.6063 | 0.9 | 70.45 | 474.4466 | rør av
20.72 | 101000 | 1.1973 | 651.9118 | 0.12764 | 1.655 | 1923.1206 | 0.24966 | 0.12611 | 636.3308 | 0.6173 | 7.2 | 70.45 | 20.4944 | 60 | verifisering | Avvik [%] | 0.016019
nytt punkt
20.72 | 101000 | 1.1973 | 615.3894 | 0.03823 | 1.0297 | 1785.0078 | 0.12223 | 0.037694 | 598.2671 | 0.6344 | 71.4 | 64.7058 | 1.7408 | 90
20.72 | 101000 | 1.1973 | 558.1404 | 0.11194 | 1.3988 | 1776.8226 | 0.24005 | 0.11088 | 547.6217 | 0.6183 | 9.1 | 64.7058 | 15.7118 | 60
20.72 | 101000 | 1.1973 | 531.3742 | 0.18985 | 1.6822 | 1770.247 | 0.32351 | 0.18875 | 525.2403 | 0.6133 | 3.2 | 64.7058 | 45.9335 | 50
20.72 | 101000 | 1.1973 | 501.0112 | 0.27873 | 1.9842 | 1762.8434 | 0.38123 | 0.27828 | 499.3963 | 0.6105 | 1.7 | 64.7058 | 99.9195 | 40
20.72 | 101000 | 1.1973 | 459.664 | 0.37064 | 2.2351 | 1756.428 | 0.41442 | 0.37139 | 461.5355 | 0.6087 | 1.2 | 64.7058 | 177.7265 | 30
20.72 | 101000 | 1.1973 | 426.8839 | 0.43074 | 2.3487 | 1753.4228 | 0.42636 | 0.43236 | 430.0924 | 0.6079 | 1.1 | 64.7058 | 240.6691 | 20
20.72 | 101000 | 1.1973 | 396.8442 | 0.48293 | 2.4171 | 1751.5331 | 0.43228 | 0.48526 | 400.6901 | 0.6073 | 1 | 64.7058 | 303.121 | 10
20.72 | 101000 | 1.1973 | 378.7358 | 0.51115 | 2.4415 | 1750.8438 | 0.43247 | 0.51382 | 382.7074 | 0.607 | 1 | 64.7058 | 339.9175 | 0
20.72 | 101000 | 1.1973 | 345.2584 | 0.5615 | 2.457 | 1750.293 | 0.43047 | 0.56461 | 349.0986 | 0.6066 | 1 | 64.7058 | 410.7229 | rør av
20.72 | 101000 | 1.1973 | 426.6629 | 0.43049 | 2.3516 | 1752.9795 | 0.42548 | 0.43221 | 430.0872 | 0.6079 | 1.1 | 64.7058 | 240.3898 | 20 | verifisering | Avvik [%] | 0.2064
nytt punkt
20.72 | 101000 | 1.1973 | 506.3328 | 0.03678 | 0.87744 | 1617.4251 | 0.12531 | 0.036384 | 495.4817 | 0.6373 | 83.8 | 58.4824 | 1.5966 | 90
20.72 | 101000 | 1.1973 | 461.1277 | 0.09804 | 1.1649 | 1612.4769 | 0.22983 | 0.097281 | 454.0192 | 0.6199 | 11.9 | 58.4824 | 11.99 | 60
20.72 | 101000 | 1.1973 | 439.0942 | 0.16993 | 1.4077 | 1608.186 | 0.31473 | 0.16907 | 434.6354 | 0.6142 | 3.9 | 58.4824 | 36.6923 | 50
20.72 | 101000 | 1.1973 | 416.4186 | 0.24808 | 1.657 | 1603.6057 | 0.37126 | 0.24752 | 414.5481 | 0.6113 | 2 | 58.4824 | 78.9458 | 40
20.42 | 101000 | 1.1985 | 381.7449 | 0.33654 | 1.8785 | 1599.4186 | 0.40833 | 0.33666 | 382.0225 | 0.6093 | 1.3 | 58.4824 | 146.6872 | 30
20.42 | 101000 | 1.1985 | 351.6071 | 0.40062 | 1.9885 | 1597.182 | 0.42352 | 0.40133 | 352.8489 | 0.6083 | 1.1 | 58.4824 | 208.5502 | 20
20.42 | 101000 | 1.1985 | 329.7151 | 0.44195 | 2.0378 | 1596.2716 | 0.42778 | 0.44298 | 331.2571 | 0.6078 | 1.1 | 58.4824 | 254.2178 | 10
20.42 | 101000 | 1.1985 | 315.2178 | 0.46749 | 2.0577 | 1595.8354 | 0.42854 | 0.46871 | 316.8652 | 0.6075 | 1 | 58.4824 | 284.73 | 0
20.42 | 101000 | 1.1985 | 288.0479 | 0.51273 | 2.074 | 1595.6314 | 0.42616 | 0.51413 | 289.6273 | 0.607 | 1 | 58.4824 | 343.0687 | rør av
20.32 | 101000 | 1.1989 | 416.762 | 0.24766 | 1.6625 | 1603.555 | 0.3697 | 0.24711 | 414.9162 | 0.6113 | 2 | 58.4824 | 79.0005 | 40 | verifisering | Avvik [%] | 0.42019
| 101000 | [13 empty] | nytt punkt
20.32 | 101000 | 1.1989 | 430.1223 | 0.0364 | 0.77093 | 1489.986 | 0.13016 | 0.036156 | 424.3762 | 0.6351 | 71.4 | 53.78 | 1.581 | 90
20.32 | 101000 | 1.1989 | 390.6497 | 0.09359 | 1.027 | 1486.1895 | 0.22874 | 0.0932 | 387.4027 | 0.6201 | 13.1 | 53.78 | 10.9638 | 60
20.32 | 101000 | 1.1989 | 374.197 | 0.15401 | 1.2111 | 1483.2993 | 0.30635 | 0.15367 | 372.5342 | 0.6151 | 4.8 | 53.78 | 30.174 | 50
20.32 | 101000 | 1.1989 | 354.9085 | 0.22815 | 1.4331 | 1480.0655 | 0.36455 | 0.22814 | 354.8771 | 0.6119 | 2.3 | 53.78 | 66.9124 | 40
20.32 | 101000 | 1.1989 | 327.1878 | 0.30764 | 1.6184 | 1476.8879 | 0.40213 | 0.30829 | 328.5681 | 0.6098 | 1.5 | 53.78 | 122.5004 | 30
20.32 | 101000 | 1.1989 | 301.6213 | 0.36774 | 1.7147 | 1475.838 | 0.41856 | 0.36878 | 303.3249 | 0.6088 | 1.2 | 53.78 | 175.614 | 20
20.32 | 101000 | 1.1989 | 282.7244 | 0.40733 | 1.7597 | 1474.9031 | 0.42371 | 0.40874 | 284.6818 | 0.6082 | 1.2 | 53.78 | 215.8871 | 10
20.32 | 101000 | 1.1989 | 269.7566 | 0.43332 | 1.7824 | 1474.5739 | 0.4247 | 0.43491 | 271.7456 | 0.608 | 1.1 | 53.78 | 244.4764 | 0
20.32 | 101000 | 1.1989 | 246.5567 | 0.47539 | 1.7967 | 1474.3295 | 0.42255 | 0.47722 | 248.4569 | 0.6074 | 1 | 53.78 | 294.8338 | rør av
20.32 | 101000 | 1.1989 | 327.3539 | 0.30692 | 1.6213 | 1477.2141 | 0.40058 | 0.3075 | 328.5898 | 0.6097 | 1.5 | 53.78 | 121.9677 | 30 | verifisering | Avvik [%] | 0.38545
nytt punkt
20.32 | 101000 | 1.1989 | 357.5675 | 0.03555 | 0.66803 | 1357.9608 | 0.13379 | 0.035342 | 353.3874 | 0.6335 | 66.7 | 49 | 1.5157 | 90
20.32 | 101000 | 1.1989 | 325.0446 | 0.08497 | 0.87315 | 1355.1748 | 0.2229 | 0.084646 | 322.567 | 0.6217 | 15.9 | 49 | 8.9908 | 60
20.32 | 101000 | 1.1989 | 311.9631 | 0.13419 | 1.0152 | 1353.2759 | 0.29097 | 0.13387 | 310.4546 | 0.6164 | 6.3 | 49 | 22.8109 | 50
20.32 | 101000 | 1.1989 | 297.015 | 0.20354 | 1.2082 | 1350.76 | 0.35375 | 0.20343 | 296.6809 | 0.6127 | 2.8 | 49 | 53.1166 | 40
20.32 | 101000 | 1.1989 | 272.8743 | 0.28196 | 1.3749 | 1348.4627 | 0.39629 | 0.28228 | 273.4968 | 0.6104 | 1.7 | 49 | 102.7005 | 30
20.32 | 101000 | 1.1989 | 251.8735 | 0.33681 | 1.4553 | 1347.3098 | 0.41315 | 0.33748 | 252.8803 | 0.6093 | 1.3 | 49 | 147.0735 | 20
20.32 | 101000 | 1.1989 | 234.9421 | 0.37576 | 1.4965 | 1346.7433 | 0.41831 | 0.37667 | 236.0798 | 0.6086 | 1.2 | 49 | 183.478 | 10
20.32 | 101000 | 1.1989 | 225.3814 | 0.39692 | 1.5143 | 1346.5365 | 0.41895 | 0.39794 | 226.5423 | 0.6084 | 1.1 | 49 | 204.8586 | 0
20.32 | 101000 | 1.1989 | 205.9958 | 0.43525 | 1.5257 | 1346.3198 | 0.41682 | 0.43644 | 207.1235 | 0.6079 | 1.1 | 49 | 246.7402 | rør av
20.32 | 101000 | 1.1989 | 297.1393 | 0.2025 | 1.2096 | 1350.6525 | 0.35171 | 0.2024 | 296.8522 | 0.6122 | 2.5 | 49 | 52.6611 | 40 | verifisering | Avvik [%] | 0.57668
[6 empty] | Eff max | 0.43745