## Test
T [K] | Patm [Pa] | Dens [kg/m3] | dP [Pa] | Q_blende [m3/s] | Moment [Nm] | Turtall [rpm] | Eff | Q_aff | P_aff | C | dC [%] | Frekvens | dP_Q [Pa] | Std_dP | Std_dP_Q | Std_mom | Åpning Ventil
295.15 | 101580 | 1.199 | 881.1505 | 0.03202 | 1.2566 | 2057.1752 | 0.10423 | 0.03113 | 832.8515 | 0.6303 | 0 | 75 | 0.86606 | 0.00668 | 0.00272 | 0.20461 | 90
295.15 | 101580 | 1.199 | 798.7386 | 0.13709 | 1.8464 | 2037.9591 | 0.27788 | 0.13454 | 769.261 | 0.6162 | 0 | 75 | 16.6071 | 0.00521 | 0.00281 | 0.26132 | 60
295.15 | 101580 | 1.199 | 752.3763 | 0.21781 | 2.1952 | 2024.4762 | 0.35213 | 0.21518 | 734.2937 | 0.6121 | 0 | 75 | 42.4845 | 0.00605 | 0.00285 | 0.25097 | 50
295.15 | 101580 | 1.199 | 703.8838 | 0.31404 | 2.5584 | 2009.5593 | 0.41056 | 0.31255 | 697.2031 | 0.6097 | 0 | 75 | 89.0093 | 0.00451 | 0.00447 | 0.21457 | 40
295.15 | 101580 | 1.199 | 648.2805 | 0.4257 | 2.8943 | 1992.6253 | 0.45696 | 0.42728 | 653.0879 | 0.608 | 0 | 75 | 164.4806 | 0.00424 | 0.00776 | 0.17865 | 30
295.15 | 101580 | 1.199 | 598.043 | 0.51332 | 3.0473 | 1983.5615 | 0.48498 | 0.51757 | 607.9965 | 0.607 | 0 | 75 | 239.9434 | 0.00644 | 0.00786 | 0.16011 | 20
295.15 | 101580 | 1.199 | 550.8941 | 0.57117 | 3.1001 | 1979.7213 | 0.48958 | 0.57702 | 562.2378 | 0.6064 | 0 | 75 | 297.6631 | 0.00951 | 0.02269 | 0.16269 | 10
295.15 | 101580 | 1.199 | 515.05 | 0.60984 | 3.123 | 1978.0495 | 0.48554 | 0.61661 | 526.5445 | 0.6062 | 0 | 75 | 339.5523 | 0.00728 | 0.01631 | 0.16015 | 0
295.15 | 101580 | 1.199 | 468.1244 | 0.65777 | 3.1259 | 1976.426 | 0.47594 | 0.66562 | 479.3582 | 0.6059 | 0 | 75 | 395.4161 | 0.00642 | 0.01706 | 0.16441 | rør av
295.15 | 101580 | 1.199 | 750.1211 | 0.21767 | 2.2044 | 2021.2482 | 0.34994 | 0.21538 | 734.4329 | 0.6121 | 0 | 75 | 42.4289 | 0.00497 | 0.00339 | 0.24691 | 50 | verifisernig | Avvik [%] | 0.62193
nytt punkt
295.15 | 101580 | 1.199 | 782.5693 | 0.03558 | 1.147 | 1937.8376 | 0.11962 | 0.034885 | 752.3073 | 0.6424 | 0 | 70.45 | 1.0291 | 0.00678 | 0.00275 | 0.22809 | 90
295.15 | 101580 | 1.199 | 715.6149 | 0.12131 | 1.6266 | 1924.2355 | 0.26485 | 0.11978 | 697.7023 | 0.6176 | 0 | 70.45 | 12.9444 | 0.00729 | 0.0027 | 0.16938 | 60
295.15 | 101580 | 1.199 | 675.7752 | 0.19706 | 1.9437 | 1914.7182 | 0.3417 | 0.19555 | 665.4259 | 0.6129 | 0 | 70.45 | 34.6854 | 0.00539 | 0.00321 | 0.15414 | 50
295.15 | 101580 | 1.199 | 625.6399 | 0.30824 | 2.3466 | 1901.3703 | 0.41274 | 0.30802 | 624.7385 | 0.6097 | 0 | 70.45 | 85.7547 | 0.00659 | 0.00501 | 0.12861 | 40
295.35 | 101580 | 1.1982 | 585.0058 | 0.4035 | 2.622 | 1891.3639 | 0.45453 | 0.40534 | 590.3603 | 0.6082 | 0 | 70.45 | 147.5773 | 0.00468 | 0.00991 | 0.11403 | 30
295.35 | 101580 | 1.1982 | 537.7948 | 0.49359 | 2.7757 | 1885.5463 | 0.48433 | 0.49737 | 546.0714 | 0.6072 | 0 | 70.45 | 221.555 | 0.00407 | 0.01406 | 0.10869 | 20
295.35 | 101580 | 1.1982 | 492.2798 | 0.55182 | 2.8258 | 1883.5866 | 0.48736 | 0.55663 | 500.8966 | 0.6067 | 0 | 70.45 | 277.3742 | 0.00728 | 0.01008 | 0.10915 | 10
295.35 | 101580 | 1.1982 | 466.213 | 0.58158 | 2.8422 | 1882.4528 | 0.48393 | 0.587 | 474.9451 | 0.6064 | 0 | 70.45 | 308.4025 | 0.00481 | 0.01147 | 0.11038 | 0
295.35 | 101580 | 1.1982 | 424.4457 | 0.6266 | 2.8495 | 1882.2608 | 0.47353 | 0.63251 | 432.4837 | 0.6061 | 0 | 70.45 | 358.3553 | 0.00474 | 0.00914 | 0.11211 | rør av
295.35 | 101580 | 1.1982 | 466.1223 | 0.58107 | 2.8443 | 1882.2752 | 0.4831 | 0.58654 | 474.9423 | 0.6064 | 0 | 70.45 | 307.859 | 0.006 | 0.00978 | 0.11232 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | 0.17151
nytt punkt
295.25 | 101580 | 1.1986 | 663.3107 | 0.03348 | 0.98984 | 1785.2042 | 0.12001 | 0.033007 | 644.7132 | 0.6424 | 0 | 64.7058 | 0.91108 | 0.00597 | 0.0027 | 0.17296 | 90
295.25 | 101580 | 1.1986 | 609.2947 | 0.11113 | 1.3975 | 1776.0629 | 0.26052 | 0.11012 | 598.3235 | 0.6186 | 0 | 64.7058 | 10.8249 | 0.00623 | 0.00269 | 0.13548 | 60
295.25 | 101580 | 1.1986 | 576.5376 | 0.18433 | 1.6857 | 1769.2777 | 0.34026 | 0.18336 | 570.5069 | 0.6135 | 0 | 64.7058 | 30.2789 | 0.0074 | 0.0029 | 0.12745 | 50
295.25 | 101580 | 1.1986 | 539.7555 | 0.28014 | 2.0154 | 1761.1623 | 0.4068 | 0.27996 | 539.0433 | 0.6105 | 0 | 64.7058 | 70.6224 | 0.00457 | 0.00413 | 0.11865 | 40
295.25 | 101580 | 1.1986 | 501.3599 | 0.38131 | 2.2852 | 1754.0305 | 0.45546 | 0.38261 | 504.7783 | 0.6086 | 0 | 64.7058 | 131.5295 | 0.00571 | 0.00597 | 0.09891 | 30
295.25 | 101580 | 1.1986 | 463.5134 | 0.46068 | 2.4123 | 1750.6418 | 0.48285 | 0.46314 | 468.4821 | 0.6075 | 0 | 64.7058 | 192.6808 | 0.00552 | 0.00998 | 0.09859 | 20
295.25 | 101580 | 1.1986 | 422.1131 | 0.51624 | 2.461 | 1749.1941 | 0.48339 | 0.51943 | 427.3445 | 0.607 | 0 | 64.7058 | 242.3523 | 0.00571 | 0.01076 | 0.1003 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 402.4647 | 0.54223 | 2.4768 | 1748.8108 | 0.48111 | 0.5457 | 407.6312 | 0.6068 | 0 | 64.7058 | 267.5482 | 0.00453 | 0.01217 | 0.1016 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 367.0374 | 0.58331 | 2.4805 | 1748.6897 | 0.47133 | 0.58708 | 371.8007 | 0.6064 | 0 | 64.7058 | 310.0338 | 0.00575 | 0.00949 | 0.10071 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 402.1762 | 0.54207 | 2.4754 | 1748.7662 | 0.4809 | 0.54555 | 407.3598 | 0.6068 | 0 | 64.7058 | 267.3885 | 0.00508 | 0.00924 | 0.09897 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | 0.043649
nytt punkt
295.25 | 101580 | 1.1986 | 545.2688 | 0.03337 | 0.83963 | 1617.6489 | 0.12794 | 0.033006 | 533.4358 | 0.6424 | 0 | 58.4824 | 0.90436 | 0.00774 | 0.00263 | 0.09988 | 90
295.25 | 101580 | 1.1986 | 500.5604 | 0.10571 | 1.194 | 1611.511 | 0.26261 | 0.10495 | 493.4349 | 0.619 | 0 | 58.4824 | 9.7722 | 0.00591 | 0.00271 | 0.0945 | 60
295.25 | 101580 | 1.1986 | 473.5008 | 0.17555 | 1.4441 | 1607.1117 | 0.34202 | 0.17477 | 469.3194 | 0.6138 | 0 | 58.4824 | 27.4093 | 0.00565 | 0.00305 | 0.10037 | 50
295.25 | 101580 | 1.1986 | 444.9108 | 0.26215 | 1.7135 | 1602.0531 | 0.40572 | 0.26181 | 443.7712 | 0.6109 | 0 | 58.4824 | 61.6999 | 0.00409 | 0.0037 | 0.11211 | 40
295.25 | 101580 | 1.1986 | 415.3278 | 0.35204 | 1.9301 | 1597.8873 | 0.45271 | 0.35251 | 416.4268 | 0.609 | 0 | 58.4824 | 111.9642 | 0.00545 | 0.00633 | 0.12815 | 30
295.25 | 101580 | 1.1986 | 378.598 | 0.43346 | 2.042 | 1595.6456 | 0.48096 | 0.43464 | 380.6671 | 0.6079 | 0 | 58.4824 | 170.3581 | 0.00496 | 0.00862 | 0.13758 | 20
295.25 | 101580 | 1.1986 | 351.2985 | 0.47275 | 2.073 | 1595.0768 | 0.47961 | 0.47421 | 353.4704 | 0.6074 | 0 | 58.4824 | 202.9781 | 0.00566 | 0.00977 | 0.13185 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 335.5138 | 0.49505 | 2.0864 | 1594.706 | 0.4767 | 0.49669 | 337.7451 | 0.6072 | 0 | 58.4824 | 222.7231 | 0.00509 | 0.01056 | 0.13009 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 306.0023 | 0.53293 | 2.0908 | 1594.6402 | 0.46708 | 0.53472 | 308.0628 | 0.6068 | 0 | 58.4824 | 258.4505 | 0.00624 | 0.01087 | 0.13196 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 335.4797 | 0.49497 | 2.0868 | 1594.7507 | 0.47647 | 0.4966 | 337.6919 | 0.6072 | 0 | 58.4824 | 222.6507 | 0.00544 | 0.01072 | 0.13669 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | 0.048248
nytt punkt
295.25 | 101580 | 1.1986 | 461.9996 | 0.03322 | 0.72826 | 1489.9806 | 0.13505 | 0.032997 | 455.8309 | 0.6404 | 0 | 53.78 | 0.90145 | 0.00876 | 0.00283 | 0.09859 | 90
295.25 | 101580 | 1.1986 | 429.3956 | 0.08668 | 0.98865 | 1486.2806 | 0.24189 | 0.086314 | 425.7743 | 0.6211 | 0 | 53.78 | 6.5264 | 0.00469 | 0.00278 | 0.08621 | 60
295.25 | 101580 | 1.1986 | 405.8611 | 0.15091 | 1.21 | 1483.2061 | 0.32591 | 0.15058 | 404.1083 | 0.6153 | 0 | 53.78 | 20.1551 | 0.005 | 0.00301 | 0.08905 | 50
295.25 | 101580 | 1.1986 | 379.2484 | 0.24031 | 1.4738 | 1478.9513 | 0.39928 | 0.24048 | 379.7864 | 0.6115 | 0 | 53.78 | 51.7458 | 0.00495 | 0.00413 | 0.08575 | 40
295.25 | 101580 | 1.1986 | 354.267 | 0.32768 | 1.6678 | 1475.9263 | 0.45035 | 0.32858 | 356.2253 | 0.6094 | 0 | 53.78 | 96.8763 | 0.00534 | 0.00501 | 0.08668 | 30
295.25 | 101580 | 1.1986 | 327.8587 | 0.39417 | 1.7574 | 1474.4921 | 0.47625 | 0.39564 | 330.3127 | 0.6084 | 0 | 53.78 | 140.6405 | 0.00453 | 0.00727 | 0.09043 | 20
295.25 | 101580 | 1.1986 | 298.5921 | 0.43982 | 1.7942 | 1473.6172 | 0.47431 | 0.44173 | 301.1844 | 0.6078 | 0 | 53.78 | 175.4496 | 0.00511 | 0.00886 | 0.0853 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 286.5591 | 0.45889 | 1.8022 | 1473.9246 | 0.47274 | 0.46078 | 288.9262 | 0.6076 | 0 | 53.78 | 191.1256 | 0.0046 | 0.00777 | 0.08373 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 261.6356 | 0.49362 | 1.808 | 1473.7074 | 0.46288 | 0.49573 | 263.8747 | 0.6072 | 0 | 53.78 | 221.4412 | 0.00393 | 0.00665 | 0.09131 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 286.5694 | 0.45879 | 1.8037 | 1473.7361 | 0.47232 | 0.46074 | 289.0106 | 0.6076 | 0 | 53.78 | 191.0431 | 0.00516 | 0.01049 | 0.09015 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | 0.088844
nytt punkt
295.25 | 101580 | 1.1986 | 383.9769 | 0.03392 | 0.63337 | 1358.1381 | 0.14461 | 0.033717 | 379.3891 | 0.6404 | 0 | 49 | 0.94029 | 0.00726 | 0.00297 | 0.1168 | 90
295.25 | 101580 | 1.1986 | 354.9948 | 0.08577 | 0.86583 | 1355.0505 | 0.24782 | 0.08545 | 352.3534 | 0.6226 | 0 | 49 | 6.3588 | 0.00565 | 0.00297 | 0.10589 | 60
295.25 | 101580 | 1.1986 | 338.0646 | 0.13784 | 1.0334 | 1352.8173 | 0.31831 | 0.13755 | 336.658 | 0.6161 | 0 | 49 | 16.7722 | 0.00586 | 0.00295 | 0.09918 | 50
295.25 | 101580 | 1.1986 | 318.1062 | 0.21368 | 1.24 | 1349.9784 | 0.38775 | 0.21368 | 318.1164 | 0.6123 | 0 | 49 | 40.8047 | 0.0049 | 0.00381 | 0.09333 | 40
295.25 | 101580 | 1.1986 | 293.0103 | 0.30723 | 1.4275 | 1347.427 | 0.44694 | 0.30782 | 294.1304 | 0.6098 | 0 | 49 | 85.0531 | 0.00421 | 0.00407 | 0.09479 | 30
295.25 | 101580 | 1.1986 | 273.8459 | 0.36029 | 1.4898 | 1346.4851 | 0.46966 | 0.36123 | 275.2774 | 0.6089 | 0 | 49 | 117.3104 | 0.00462 | 0.00914 | 0.08601 | 20
295.25 | 101580 | 1.1986 | 250.5329 | 0.40104 | 1.5189 | 1346.1155 | 0.46927 | 0.4022 | 251.9809 | 0.6083 | 0 | 49 | 145.6353 | 0.00488 | 0.00822 | 0.09577 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 239.6743 | 0.41926 | 1.5289 | 1345.9492 | 0.46631 | 0.42052 | 241.1191 | 0.608 | 0 | 49 | 159.3293 | 0.00523 | 0.00593 | 0.09302 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 218.6533 | 0.45166 | 1.5336 | 1345.8215 | 0.45693 | 0.45306 | 220.0132 | 0.6076 | 0 | 49 | 185.1459 | 0.00447 | 0.00748 | 0.09041 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 292.9217 | 0.3086 | 1.4329 | 1347.2694 | 0.44714 | 0.30923 | 294.1103 | 0.6098 | 0 | 49 | 85.8091 | 0.00389 | 0.00416 | 0.09183 | 30 | verifisernig | Avvik [%] | -0.044749

## Usikkerhet
[6 empty] | Variabel feil fra kalibrering |  |  | Total feil fra kalibrering |  |  | Relativ feil fra test |  |  | Total feil i variabler |  |  |  | Feil i virkn. grad
| Basis | NS-EN ISO 5167-1 |  | og | NS-EN ISO 5167-2 | f_dp_a+b | f_dpQ_a+b | f_t_a+b | f_dp_kal | f_dpQ_kal | f_t_kal | f_dP_l | f_dPQ_l | f_t_l | f_dP | f_dpQ | f_t | f_w | f_eta
Antatt luftmengde (for overslag av Re-tall) |  |  |  | 0.02 | m3/s | 0.13238 | 2.2755 | 0.45588 | 0.62162 | 2.3551 | 0.50777 | 0.0041403 | 0.0016859 | 0.12682 | 0.62163 | 1.3696 | 0.52337 | 0.026606 | 1.5927
Hastighet i rør |  |  |  | 0.28294 | m/s | 0.13002 | 1.7208 | 0.39251 | 0.62112 | 1.8248 | 0.45173 | 0.0032292 | 0.0017417 | 0.16197 | 0.62113 | 1.1496 | 0.47989 | 0.026358 | 1.3922
Hastighet i blende |  |  |  | 0.55089 | m/s | 0.12731 | 1.0636 | 0.3863 | 0.62056 | 1.2248 | 0.44635 | 0.0037498 | 0.0017664 | 0.15555 | 0.62057 | 0.92955 | 0.47268 | 0.026183 | 1.2138
Dynamisk viskositet for luft |  |  |  | 1.79e-05 | Ns/m2 | 0.125 | 0.47071 | 0.38609 | 0.62009 | 0.76841 | 0.44617 | 0.0027953 | 0.0027705 | 0.13299 | 0.6201 | 0.7979 | 0.46557 | 0.02599 | 1.1129
Kinematisk viskositet for luft |  |  |  | 1.4855e-05 | m2/s | 0.1227 | 0.21048 | 0.38994 | 0.61963 | 0.6428 | 0.4495 | 0.002628 | 0.0048097 | 0.11073 | 0.61964 | 0.76964 | 0.46294 | 0.025771 | 1.0915
Reynoldstall |  |  |  | 5714.1663 |  | 0.12143 | 0.13373 | 0.3926 | 0.61938 | 0.62191 | 0.45181 | 0.0039916 | 0.0048717 | 0.099237 | 0.61939 | 0.76534 | 0.46258 | 0.025654 | 1.0881
Blendediameter |  |  | d | 0.215 | m | 0.1218 | 0.11478 | 0.39361 | 0.61945 | 0.61811 | 0.45269 | 0.0058944 | 0.014063 | 0.10084 | 0.61948 | 0.76468 | 0.46378 | 0.025604 | 1.0882
delta p |  |  |  | 500 | Pa | 0.12358 | 0.11116 | 0.39406 | 0.61981 | 0.61745 | 0.45308 | 0.0045122 | 0.010109 | 0.099262 | 0.61982 | 0.76449 | 0.46383 | 0.025583 | 1.0883
rho |  |  |  | 1.205 | kg/m3 | 0.12929 | 0.11191 | 0.39412 | 0.62097 | 0.61758 | 0.45313 | 0.0039792 | 0.010574 | 0.1019 | 0.62098 | 0.76452 | 0.46445 | 0.025562 | 1.0893
Rørdiameter |  |  | D | 0.3 | m
Beta |  |  |  | 0.71667
l1 |  |  |  | 0 | m | 0.12908 | 2.269 | 0.48335 | 0.62093 | 2.3489 | 0.53257 | 0.0042023 | 0.0017045 | 0.14137 | 0.62094 | 1.3669 | 0.55101 | 0.025063 | 1.5994
l2 |  |  |  | 0 | m | 0.12551 | 1.8385 | 0.40369 | 0.62019 | 1.9362 | 0.46148 | 0.0045184 | 0.0016735 | 0.10498 | 0.62021 | 1.1943 | 0.47328 | 0.024887 | 1.4267
p1 |  |  |  | 100000 | Pa | 0.12379 | 1.2317 | 0.38999 | 0.61985 | 1.3733 | 0.44955 | 0.0033408 | 0.0019896 | 0.095537 | 0.61986 | 0.98006 | 0.45959 | 0.024764 | 1.2476
p2 |  |  |  | 99265.505 | Pa | 0.12197 | 0.49439 | 0.38556 | 0.61949 | 0.78314 | 0.44571 | 0.0040845 | 0.0031052 | 0.079713 | 0.6195 | 0.80148 | 0.45278 | 0.024591 | 1.1098
epsilon |  |  |  | 0.99746 |  | 0.12135 | 0.24351 | 0.38657 | 0.61936 | 0.65436 | 0.44658 | 0.0029007 | 0.0061423 | 0.070677 | 0.61937 | 0.77208 | 0.45214 | 0.024462 | 1.0885
Discharge coeffisient |  | C |  | 0.65591 |  | 0.12227 | 0.1452 | 0.38823 | 0.61955 | 0.62448 | 0.44802 | 0.0025226 | 0.0087145 | 0.067367 | 0.61955 | 0.76589 | 0.45306 | 0.024386 | 1.0846
Volumstrøm |  |  |  | 0.9634 | kg/s | 0.12575 | 0.11912 | 0.38891 | 0.62024 | 0.61893 | 0.44861 | 0.0045122 | 0.0062476 | 0.067652 | 0.62026 | 0.76474 | 0.45368 | 0.024361 | 1.0844
|  |  |  | 0.80283 | m3/s | 0.12964 | 0.11327 | 0.38915 | 0.62104 | 0.61783 | 0.44882 | 0.0029813 | 0.0071092 | 0.068414 | 0.62105 | 0.76453 | 0.454 | 0.024346 | 1.0849
|  |  |  | 2890.1999 | m3/h | 0.13998 | 0.11098 | 0.38925 | 0.62328 | 0.61742 | 0.44891 | 0.0029379 | 0.005665 | 0.069486 | 0.62329 | 0.76443 | 0.45425 | 0.024344 | 1.0862
Trykktap (statisk trykkdifferanse rørvegg før og etter blende) |  |  |  | 234.495 | Pa
Beregning av målefeil | [5 empty] | 0.12328 | 2.2737 | 0.53514 | 0.61975 | 2.3534 | 0.57998 | 0.0037002 | 0.0016735 | 0.1072 | 0.61976 | 1.3688 | 0.5898 | 0.023089 | 1.6144
dC | 0.0045565 | 0.6947% |  |  |  | 0.12159 | 1.9097 | 0.42952 | 0.61941 | 2.0039 | 0.48424 | 0.0038614 | 0.0016673 | 0.083971 | 0.61942 | 1.2219 | 0.49147 | 0.02297 | 1.4556
C | 0.65591 |  | 4.8258e-05 | 0.6861% |  | 0.12137 | 1.3376 | 0.39967 | 0.61937 | 1.469 | 0.45797 | 0.0045866 | 0.0017974 | 0.078994 | 0.61939 | 1.0142 | 0.46473 | 0.022883 | 1.2762
dD | 0.0001 | 0.03333% |  |  |  | 0.12219 | 0.63418 | 0.3886 | 0.61953 | 0.87811 | 0.44834 | 0.0028325 | 0.0025598 | 0.07354 | 0.61954 | 0.82571 | 0.45433 | 0.022778 | 1.1281
D | 0.3 |  | 5.7064e-08 | 0.0008113% |  | 0.12476 | 0.28564 | 0.38574 | 0.62004 | 0.67118 | 0.44586 | 0.0035391 | 0.0037002 | 0.061305 | 0.62005 | 0.77567 | 0.45006 | 0.022685 | 1.0905
dd | 2e-05 | 0.009302% |  |  |  | 0.13014 | 0.17162 | 0.38554 | 0.62115 | 0.63114 | 0.44569 | 0.0034213 | 0.0061857 | 0.061107 | 0.62116 | 0.76723 | 0.44986 | 0.022642 | 1.0851
d | 0.215 |  | 6.3863e-08 | 0.000908% |  | 0.14072 | 0.13248 | 0.38564 | 0.62345 | 0.62164 | 0.44578 | 0.0035391 | 0.0066691 | 0.062167 | 0.62346 | 0.7653 | 0.45009 | 0.022623 | 1.0851
beta | 0.71667 |  |  |  |  | 0.14739 | 0.12204 | 0.38569 | 0.62499 | 0.6195 | 0.44582 | 0.0028077 | 0.007543 | 0.062972 | 0.625 | 0.76487 | 0.45025 | 0.022618 | 1.0858
d(delta)p | 0.295 | 0.059% |  |  |  | 0.16052 | 0.11308 | 0.3857 | 0.62821 | 0.6178 | 0.44583 | 0.0035639 | 0.005882 | 0.062421 | 0.62822 | 0.76451 | 0.45018 | 0.022616 | 1.0873
(delta)p | 500 |  | 8.7025e-08 | 0.001237%
drho | 0.00241 | 0.2%
rho | 1.205 |  | 1e-06 | 0.01422% |  | 0.12198 | 2.274 | 0.60041 | 0.61949 | 2.3537 | 0.6407 | 0.0047973 | 0.0016301 | 0.061906 | 0.61951 | 1.3689 | 0.64368 | 0.020922 | 1.6348
depsilon | 2.5e-05 | 0.002506% |  |  |  | 0.12484 | 1.9459 | 0.47076 | 0.62006 | 2.0384 | 0.52117 | 0.0036631 | 0.0016797 | 0.058572 | 0.62007 | 1.2361 | 0.52445 | 0.020842 | 1.4791
epsilon | 0.99746 |  | 6.2818e-10 | 8.932e-06% |  | 0.12838 | 1.411 | 0.42272 | 0.62078 | 1.5362 | 0.47822 | 0.0035019 | 0.0018904 | 0.06221 | 0.62079 | 1.0387 | 0.48225 | 0.020785 | 1.3028
[6 empty] | 0.13422 | 0.7436 | 0.39807 | 0.62201 | 0.96012 | 0.45658 | 0.002535 | 0.0022933 | 0.069486 | 0.62202 | 0.84823 | 0.46183 | 0.02072 | 1.149
[6 empty] | 0.14294 | 0.35039 | 0.39029 | 0.62395 | 0.70119 | 0.44981 | 0.0033779 | 0.0039234 | 0.079428 | 0.62396 | 0.78228 | 0.45677 | 0.020666 | 1.1002
Målefeil for volumstrøm fra blende |  |  | 0.7033% |  |  | 0.15618 | 0.20108 | 0.38816 | 0.62712 | 0.63978 | 0.44796 | 0.0030742 | 0.0053427 | 0.085273 | 0.62713 | 0.76901 | 0.456 | 0.020637 | 1.0923
[6 empty] | 0.16684 | 0.16084 | 0.38769 | 0.62986 | 0.6283 | 0.44755 | 0.0035081 | 0.0060555 | 0.081721 | 0.62987 | 0.76665 | 0.45495 | 0.02063 | 1.0917
Konstante feil | [5 empty] | 0.17436 | 0.14436 | 0.3875 | 0.63189 | 0.62428 | 0.44739 | 0.0031548 | 0.0065452 | 0.080631 | 0.6319 | 0.76583 | 0.4546 | 0.020625 | 1.0922
f_Ttemp | 0.2 |  |  |  |  | 0.19425 | 0.12529 | 0.38744 | 0.63767 | 0.62015 | 0.44734 | 0.0038676 | 0.0067373 | 0.08179 | 0.63768 | 0.76499 | 0.45475 | 0.020624 | 1.095
f_Patm | 0.0098
f_rho | 0.20024
f_d | 0.01 |  |  |  |  | 0.13044 | 2.2741 | 0.66007 | 0.62121 | 2.3538 | 0.69691 | 0.0054295 | 0.0017541 | 0.061107 | 0.62123 | 1.369 | 0.69959 | 0.01927 | 1.6583
f_D | 0.033333 |  |  |  |  | 0.13847 | 2.0611 | 0.53559 | 0.62295 | 2.1487 | 0.58039 | 0.0029069 | 0.0017231 | 0.053434 | 0.62295 | 1.2819 | 0.58285 | 0.019223 | 1.5399
f_dP_a+b | 0.3448 |  |  |  |  | 0.14619 | 1.613 | 0.46677 | 0.62471 | 1.7236 | 0.51757 | 0.003099 | 0.0018656 | 0.055194 | 0.62471 | 1.1098 | 0.5205 | 0.019183 | 1.376
f_dPQ_a+b | 0.3448 |  |  |  |  | 0.15593 | 0.89377 | 0.41885 | 0.62706 | 1.0806 | 0.4748 | 0.003068 | 0.0025598 | 0.053148 | 0.62707 | 0.88372 | 0.47776 | 0.019128 | 1.1844
f_dP_f | 0.5 |  |  |  |  | 0.16558 | 0.42118 | 0.4008 | 0.62953 | 0.73911 | 0.45896 | 0.0033098 | 0.0031052 | 0.053725 | 0.62954 | 0.79095 | 0.46209 | 0.019089 | 1.1117
f_dPQ_f | 0.5 |  |  |  |  | 0.17866 | 0.26038 | 0.39589 | 0.63309 | 0.66082 | 0.45467 | 0.0028077 | 0.004506 | 0.056049 | 0.6331 | 0.77344 | 0.45811 | 0.01907 | 1.0997
f_C | 0.69 |  |  |  |  | 0.20091 | 0.19356 | 0.39433 | 0.63973 | 0.63746 | 0.45332 | 0.0031672 | 0.0054915 | 0.052869 | 0.63974 | 0.76853 | 0.45639 | 0.019059 | 1.0993
f_s | 0.2 |  |  |  |  | 0.21353 | 0.17339 | 0.39403 | 0.6438 | 0.63163 | 0.45305 | 0.0028511 | 0.0048159 | 0.051896 | 0.64381 | 0.76732 | 0.45602 | 0.019063 | 1.1007
f_lodd | 0.1 |  |  |  |  | 0.24682 | 0.14528 | 0.39381 | 0.6556 | 0.62449 | 0.45287 | 0.0024358 | 0.0041217 | 0.056595 | 0.6556 | 0.76586 | 0.45639 | 0.01906 | 1.1068
[6 empty] | 0.15417 | 2.2725 | 0.71921 | 0.62662 | 2.3523 | 0.75317 | 0.0044998 | 0.0018408 | 0.072393 | 0.62664 | 1.3683 | 0.75664 | 0.017565 | 1.6846
[6 empty] | 0.16528 | 2.0672 | 0.58782 | 0.62945 | 2.1546 | 0.62891 | 0.0035019 | 0.0018408 | 0.065631 | 0.62946 | 1.2844 | 0.63233 | 0.017525 | 1.5639
[6 empty] | 0.17303 | 1.7156 | 0.5192 | 0.63153 | 1.82 | 0.5653 | 0.0036321 | 0.0018284 | 0.061472 | 0.63154 | 1.1477 | 0.56864 | 0.017496 | 1.4281
[6 empty] | 0.18494 | 1.0978 | 0.45963 | 0.63489 | 1.2546 | 0.51114 | 0.0030371 | 0.0023615 | 0.057847 | 0.6349 | 0.93944 | 0.5144 | 0.01746 | 1.2452
[6 empty] | 0.20647 | 0.49977 | 0.42505 | 0.6415 | 0.78654 | 0.48028 | 0.0026094 | 0.0025226 | 0.058751 | 0.6415 | 0.80231 | 0.48386 | 0.017427 | 1.1356
[6 empty] | 0.22942 | 0.33078 | 0.41689 | 0.64925 | 0.69159 | 0.47307 | 0.0028635 | 0.005665 | 0.05331 | 0.64925 | 0.78015 | 0.47606 | 0.017415 | 1.1212
[6 empty] | 0.26411 | 0.24801 | 0.41358 | 0.6623 | 0.65605 | 0.47016 | 0.0030247 | 0.0050948 | 0.059359 | 0.66231 | 0.77243 | 0.47389 | 0.01741 | 1.1226
[6 empty] | 0.28207 | 0.2195 | 0.4125 | 0.66966 | 0.64581 | 0.46921 | 0.0032416 | 0.0036755 | 0.057654 | 0.66967 | 0.77026 | 0.47274 | 0.017408 | 1.125
[6 empty] | 0.32007 | 0.18058 | 0.41201 | 0.68653 | 0.63364 | 0.46878 | 0.0027705 | 0.0046362 | 0.056037 | 0.68654 | 0.76774 | 0.47212 | 0.017406 | 1.1331