## Test
T [K] | Patm [Pa] | Dens [kg/m3] | dP [Pa] | Q_blende [m3/s] | Moment [Nm] | Turtall [rpm] | Eff | Q_aff | P_aff | C | dC [%] | Frekvens | dP_Q [Pa] | Std_dP | Std_dP_Q | Std_mom | Åpning Ventil
295.65 | 101580 | 1.1969 | 511.2642 | 0.03558 | 0.87648 | 2070.2146 | 0.09573 | 0.034373 | 477.1717 | 0.6224 | 0 | 75 | 1.0935 | 0.00596 | 0.00284 | 0.18448 | 90
295.65 | 101580 | 1.1969 | 516.8194 | 0.09724 | 1.1111 | 2063.5914 | 0.2093 | 0.094243 | 485.4577 | 0.6203 | 0 | 75 | 8.2227 | 0.00611 | 0.00289 | 0.19624 | 60
295.65 | 101580 | 1.1969 | 523.3591 | 0.18997 | 1.3725 | 2055.6778 | 0.33651 | 0.18482 | 495.3928 | 0.6133 | 0 | 75 | 32.1035 | 0.00469 | 0.0033 | 0.22052 | 50
295.65 | 101580 | 1.1969 | 531.1759 | 0.25199 | 1.5378 | 2050.316 | 0.40538 | 0.24581 | 505.425 | 0.6108 | 0 | 75 | 56.9505 | 0.00468 | 0.00338 | 0.2173 | 40
295.65 | 101580 | 1.1969 | 511.5285 | 0.39314 | 1.7937 | 2041.8839 | 0.52433 | 0.38508 | 490.7584 | 0.6084 | 0 | 75 | 139.7231 | 0.00532 | 0.00804 | 0.24368 | 30
295.65 | 101580 | 1.1969 | 483.1578 | 0.45796 | 1.8521 | 2039.9834 | 0.55924 | 0.44898 | 464.4037 | 0.6076 | 0 | 75 | 190.089 | 0.00517 | 0.01014 | 0.24879 | 20
295.65 | 101580 | 1.1969 | 452.0959 | 0.51585 | 1.8763 | 2038.978 | 0.5821 | 0.50599 | 434.9761 | 0.607 | 0 | 75 | 241.6652 | 0.00564 | 0.01016 | 0.23295 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 428.1435 | 0.55057 | 1.8703 | 2039.195 | 0.5902 | 0.53999 | 411.8431 | 0.6067 | 0 | 75 | 275.9388 | 0.00451 | 0.00982 | 0.23036 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 392.2007 | 0.59865 | 1.8464 | 2039.9108 | 0.59526 | 0.58694 | 377.0041 | 0.6063 | 0 | 75 | 326.6596 | 0.00558 | 0.01346 | 0.21714 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 428.144 | 0.55086 | 1.8698 | 2038.9711 | 0.59075 | 0.54033 | 411.934 | 0.6063 | 0 | 75 | 276.589 | 0.00827 | 0.01445 | 0.23365 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | -0.093189
nytt punkt
295.25 | 101580 | 1.1986 | 451.9422 | 0.03559 | 0.78337 | 1948.1592 | 0.10064 | 0.03471 | 429.8741 | 0.6424 | 0 | 70.45 | 1.0284 | 0.00419 | 0.00273 | 0.19156 | 90
295.25 | 101580 | 1.1986 | 457.9416 | 0.09054 | 0.98678 | 1943.2768 | 0.20649 | 0.088524 | 437.772 | 0.621 | 0 | 70.45 | 7.1231 | 0.00516 | 0.00267 | 0.237 | 60
295.25 | 101580 | 1.1986 | 463.2129 | 0.16259 | 1.1871 | 1938.3917 | 0.31255 | 0.15937 | 445.0458 | 0.6146 | 0 | 70.45 | 23.4501 | 0.00577 | 0.0034 | 0.21396 | 50
295.25 | 101580 | 1.1986 | 473.057 | 0.26554 | 1.4361 | 1931.7073 | 0.43242 | 0.26118 | 457.6547 | 0.6108 | 0 | 70.45 | 63.3296 | 0.00458 | 0.00461 | 0.17319 | 40
295.25 | 101580 | 1.1986 | 460.983 | 0.35365 | 1.5878 | 1927.7508 | 0.50861 | 0.34856 | 447.8065 | 0.609 | 0 | 70.45 | 112.9919 | 0.00458 | 0.00563 | 0.15113 | 30
295.25 | 101580 | 1.1986 | 429.7018 | 0.43178 | 1.668 | 1925.419 | 0.55167 | 0.42608 | 418.431 | 0.6079 | 0 | 70.45 | 169.0384 | 0.00433 | 0.00778 | 0.1404 | 20
295.25 | 101580 | 1.1986 | 395.9831 | 0.49618 | 1.6903 | 1924.8613 | 0.57668 | 0.48977 | 385.8202 | 0.6072 | 0 | 70.45 | 223.7433 | 0.00461 | 0.01008 | 0.14442 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 381.7117 | 0.51885 | 1.6865 | 1924.8591 | 0.58261 | 0.51215 | 371.9159 | 0.607 | 0 | 70.45 | 244.8181 | 0.00654 | 0.01354 | 0.14235 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 349.0512 | 0.56565 | 1.6599 | 1925.5244 | 0.5899 | 0.55815 | 339.8586 | 0.6066 | 0 | 70.45 | 291.3539 | 0.00564 | 0.01197 | 0.15987 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 381.4678 | 0.51862 | 1.6882 | 1924.6792 | 0.58144 | 0.51197 | 371.7478 | 0.607 | 0 | 70.45 | 244.5947 | 0.00488 | 0.01129 | 0.14968 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | 0.20082
nytt punkt
295.25 | 101580 | 1.1986 | 383.2405 | 0.03544 | 0.68618 | 1792.1488 | 0.10547 | 0.034804 | 369.6142 | 0.6424 | 0 | 64.7058 | 1.0198 | 0.00546 | 0.0033 | 0.22493 | 90
295.25 | 101580 | 1.1986 | 388.5647 | 0.09162 | 0.87875 | 1788.1687 | 0.21635 | 0.090177 | 376.4191 | 0.6207 | 0 | 64.7058 | 7.3003 | 0.00483 | 0.00333 | 0.2194 | 60
295.25 | 101580 | 1.1986 | 392.9505 | 0.15333 | 1.0362 | 1785.2993 | 0.31102 | 0.15116 | 381.8925 | 0.6151 | 0 | 64.7058 | 20.821 | 0.00475 | 0.00361 | 0.16934 | 50
295.25 | 101580 | 1.1986 | 399.9333 | 0.23991 | 1.2281 | 1781.2354 | 0.41885 | 0.23705 | 390.4543 | 0.6115 | 0 | 64.7058 | 51.5735 | 0.00413 | 0.00417 | 0.15044 | 40
295.25 | 101580 | 1.1986 | 385.862 | 0.34416 | 1.3894 | 1777.796 | 0.51338 | 0.34071 | 378.1756 | 0.6091 | 0 | 64.7058 | 106.9722 | 0.00435 | 0.00529 | 0.14266 | 30
295.25 | 101580 | 1.1986 | 363.3675 | 0.40371 | 1.4373 | 1776.6913 | 0.54855 | 0.39992 | 356.5722 | 0.6083 | 0 | 64.7058 | 147.5807 | 0.00463 | 0.01067 | 0.14316 | 20
295.25 | 101580 | 1.1986 | 339.5868 | 0.45343 | 1.4539 | 1776.2207 | 0.56937 | 0.44929 | 333.4128 | 0.6076 | 0 | 64.7058 | 186.5999 | 0.00559 | 0.01071 | 0.14135 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 324.0325 | 0.48043 | 1.4499 | 1776.3336 | 0.5772 | 0.47601 | 318.1008 | 0.6074 | 0 | 64.7058 | 209.6252 | 0.00671 | 0.01187 | 0.14178 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 296.4573 | 0.52242 | 1.4215 | 1776.8034 | 0.58556 | 0.51748 | 290.8765 | 0.6069 | 0 | 64.7058 | 248.2768 | 0.00569 | 0.01006 | 0.14834 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 324.0436 | 0.48041 | 1.451 | 1776.1125 | 0.57683 | 0.47605 | 318.191 | 0.6074 | 0 | 64.7058 | 209.6031 | 0.00526 | 0.00992 | 0.14213 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | 0.064103
nytt punkt
295.25 | 101580 | 1.1986 | 307.4496 | 0.03602 | 0.57427 | 1607.1034 | 0.11458 | 0.035861 | 304.7378 | 0.6424 | 0 | 57.9243 | 1.0533 | 0.00617 | 0.00348 | 0.19503 | 90
295.25 | 101580 | 1.1986 | 312.8701 | 0.08753 | 0.73831 | 1604.7954 | 0.22072 | 0.087268 | 311.0031 | 0.6213 | 0 | 57.9243 | 6.6506 | 0.00561 | 0.00345 | 0.13215 | 60
295.25 | 101580 | 1.1986 | 316.7793 | 0.14285 | 0.86841 | 1602.9299 | 0.31044 | 0.14259 | 315.6223 | 0.6158 | 0 | 57.9243 | 18.0306 | 0.00557 | 0.00351 | 0.09376 | 50
295.25 | 101580 | 1.1986 | 323.5849 | 0.21917 | 1.0243 | 1600.4247 | 0.41313 | 0.21911 | 323.4132 | 0.6122 | 0 | 57.9243 | 42.9433 | 0.0042 | 0.00374 | 0.0886 | 40
295.25 | 101580 | 1.1986 | 313.2054 | 0.30169 | 1.1418 | 1598.4796 | 0.4944 | 0.30198 | 313.8015 | 0.61 | 0 | 57.9243 | 81.9568 | 0.00478 | 0.00534 | 0.08497 | 30
295.25 | 101580 | 1.1986 | 292.05 | 0.36666 | 1.1933 | 1597.6077 | 0.53639 | 0.36721 | 292.9253 | 0.6088 | 0 | 57.9243 | 121.5352 | 0.00459 | 0.00669 | 0.08868 | 20
295.25 | 101580 | 1.1986 | 273.1205 | 0.41114 | 1.2013 | 1597.4514 | 0.55875 | 0.4118 | 273.9927 | 0.6082 | 0 | 57.9243 | 153.1159 | 0.00515 | 0.0078 | 0.08739 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 261.9866 | 0.43133 | 1.1994 | 1597.4141 | 0.56323 | 0.43203 | 262.8355 | 0.6079 | 0 | 57.9243 | 168.6856 | 0.00456 | 0.00767 | 0.08871 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 239.6159 | 0.47028 | 1.1786 | 1597.7738 | 0.57143 | 0.47094 | 240.2841 | 0.6075 | 0 | 57.9243 | 200.7905 | 0.00432 | 0.00701 | 0.08833 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 262.2509 | 0.43127 | 1.1986 | 1597.3924 | 0.5641 | 0.43197 | 263.1078 | 0.6079 | 0 | 57.9243 | 168.6419 | 0.00456 | 0.00634 | 0.08907 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | -0.15447
nytt punkt
295.25 | 101580 | 1.1986 | 261.2167 | 0.03522 | 0.51318 | 1482.4897 | 0.11548 | 0.035161 | 260.34 | 0.6424 | 0 | 53.4 | 1.0072 | 0.00473 | 0.0026 | 0.21156 | 90
295.25 | 101580 | 1.1986 | 266.2267 | 0.07895 | 0.6481 | 1480.8732 | 0.20914 | 0.078903 | 265.9128 | 0.6227 | 0 | 53.4 | 5.3865 | 0.00472 | 0.00255 | 0.1367 | 60
295.25 | 101580 | 1.1986 | 268.9838 | 0.12234 | 0.7447 | 1479.6187 | 0.28519 | 0.12237 | 269.1224 | 0.6174 | 0 | 53.4 | 13.1565 | 0.00454 | 0.00264 | 0.10883 | 50
295.25 | 101580 | 1.1986 | 275.5093 | 0.19517 | 0.88751 | 1477.3435 | 0.39162 | 0.19552 | 276.501 | 0.6131 | 0 | 53.4 | 33.9548 | 0.00383 | 0.00285 | 0.09105 | 40
295.25 | 101580 | 1.1986 | 266.0264 | 0.28097 | 1.0004 | 1476.0584 | 0.48339 | 0.28172 | 267.449 | 0.6104 | 0 | 53.4 | 70.9955 | 0.00329 | 0.00442 | 0.09291 | 30
295.25 | 101580 | 1.1986 | 248.413 | 0.338 | 1.0408 | 1475.7248 | 0.52205 | 0.33898 | 249.8544 | 0.6093 | 0 | 53.4 | 103.1099 | 0.00385 | 0.00439 | 0.09118 | 20
295.25 | 101580 | 1.1986 | 232.9052 | 0.37944 | 1.0529 | 1475.2109 | 0.54332 | 0.38067 | 234.4199 | 0.6086 | 0 | 53.4 | 130.2413 | 0.00338 | 0.00698 | 0.09347 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 223.199 | 0.39969 | 1.0506 | 1475.7148 | 0.54949 | 0.40085 | 224.4972 | 0.6083 | 0 | 53.4 | 144.6588 | 0.00443 | 0.00959 | 0.09 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 203.8352 | 0.43483 | 1.0347 | 1475.7272 | 0.55432 | 0.43609 | 205.0173 | 0.6079 | 0 | 53.4 | 171.4403 | 0.00412 | 0.00729 | 0.08784 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 222.9881 | 0.3996 | 1.0499 | 1475.6811 | 0.54922 | 0.40077 | 224.2953 | 0.6083 | 0 | 53.4 | 144.5928 | 0.00427 | 0.00733 | 0.0852 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | 0.049136
nytt punkt
295.25 | 101580 | 1.1986 | 217.4679 | 0.03528 | 0.44544 | 1354.373 | 0.12143 | 0.035166 | 216.0658 | 0.6424 | 0 | 48.7864 | 1.0104 | 0.00397 | 0.00303 | 0.20102 | 90
295.25 | 101580 | 1.1986 | 221.3093 | 0.06837 | 0.54878 | 1352.9991 | 0.19459 | 0.068218 | 220.3293 | 0.6249 | 0 | 48.7864 | 4.0107 | 0.00392 | 0.003 | 0.15596 | 60
295.25 | 101580 | 1.1986 | 223.598 | 0.10487 | 0.62404 | 1352.0417 | 0.26539 | 0.10471 | 222.9232 | 0.6191 | 0 | 48.7864 | 9.6136 | 0.00355 | 0.00301 | 0.1276 | 50
295.25 | 101580 | 1.1986 | 229.6095 | 0.18003 | 0.76105 | 1350.2696 | 0.38413 | 0.17999 | 229.5178 | 0.6137 | 0 | 48.7864 | 28.8356 | 0.00344 | 0.00342 | 0.1186 | 40
295.25 | 101580 | 1.1986 | 222.5802 | 0.25204 | 0.8488 | 1349.0779 | 0.46782 | 0.25221 | 222.8846 | 0.6111 | 0 | 48.7864 | 56.994 | 0.00338 | 0.00351 | 0.10716 | 30
295.25 | 101580 | 1.1986 | 206.6043 | 0.3105 | 0.88665 | 1348.5038 | 0.51236 | 0.31084 | 207.0631 | 0.6098 | 0 | 48.7864 | 86.8729 | 0.0033 | 0.00486 | 0.10219 | 20
295.25 | 101580 | 1.1986 | 194.5905 | 0.34491 | 0.89442 | 1348.5232 | 0.53137 | 0.34529 | 195.0169 | 0.6091 | 0 | 48.7864 | 107.4396 | 0.00353 | 0.00796 | 0.10333 | 10
295.25 | 101580 | 1.1986 | 185.7236 | 0.36505 | 0.89325 | 1348.4539 | 0.5375 | 0.36547 | 186.1498 | 0.6088 | 0 | 48.7864 | 120.4692 | 0.00391 | 0.00555 | 0.10427 | 0
295.25 | 101580 | 1.1986 | 169.8434 | 0.39717 | 0.8801 | 1348.5949 | 0.54272 | 0.39758 | 170.1975 | 0.6083 | 0 | 48.7864 | 142.8357 | 0.0035 | 0.00481 | 0.10989 | rør av
295.25 | 101580 | 1.1986 | 185.9367 | 0.3653 | 0.89403 | 1348.4625 | 0.53802 | 0.36572 | 186.3609 | 0.6088 | 0 | 48.7864 | 120.6395 | 0.00396 | 0.00617 | 0.10446 | 0 | verifisernig | Avvik [%] | -0.096744

## Usikkerhet
[6 empty] | Variabel feil fra kalibrering |  |  | Total feil fra kalibrering |  |  | Relativ feil fra test |  |  | Total feil i variabler |  |  |  | Feil i virkn. grad
| Basis | NS-EN ISO 5167-1 |  | og | NS-EN ISO 5167-2 | f_dp_a+b | f_dpQ_a+b | f_t_a+b | f_dp_kal | f_dpQ_kal | f_t_kal | f_dP_l | f_dPQ_l | f_t_l | f_dP | f_dpQ | f_t | f_w | f_eta
Antatt luftmengde (for overslag av Re-tall) |  |  |  | 0.02 | m3/s | 0.12387 | 2.2665 | 0.58285 | 0.61986 | 2.3465 | 0.62427 | 0.003694 | 0.0017603 | 0.11434 | 0.61988 | 1.3658 | 0.63466 | 0.026775 | 1.6289
Hastighet i rør |  |  |  | 0.28294 | m/s | 0.12345 | 2.0002 | 0.49381 | 0.61978 | 2.0904 | 0.54208 | 0.003787 | 0.0017912 | 0.12163 | 0.61979 | 1.2575 | 0.55555 | 0.026689 | 1.5083
Hastighet i blende |  |  |  | 0.55089 | m/s | 0.12302 | 1.2927 | 0.43354 | 0.61969 | 1.4283 | 0.48781 | 0.0029069 | 0.0020454 | 0.13668 | 0.6197 | 0.99952 | 0.5066 | 0.026587 | 1.2808
Dynamisk viskositet for luft |  |  |  | 1.79e-05 | Ns/m2 | 0.12258 | 0.81132 | 0.41157 | 0.61961 | 1.0135 | 0.46839 | 0.0029007 | 0.0020949 | 0.13468 | 0.61961 | 0.8636 | 0.48737 | 0.026517 | 1.1696
Kinematisk viskositet for luft |  |  |  | 1.4855e-05 | m2/s | 0.12385 | 0.26277 | 0.39435 | 0.61986 | 0.66177 | 0.45334 | 0.0032974 | 0.0049832 | 0.15103 | 0.61987 | 0.77365 | 0.47783 | 0.026408 | 1.1008
Reynoldstall |  |  |  | 5714.1663 |  | 0.12692 | 0.1746 | 0.39233 | 0.62048 | 0.63196 | 0.45158 | 0.0032044 | 0.0062848 | 0.1542 | 0.62049 | 0.7674 | 0.47718 | 0.026384 | 1.0965
Blendediameter |  |  | d | 0.215 | m | 0.13252 | 0.13283 | 0.39163 | 0.62165 | 0.62172 | 0.45097 | 0.0034957 | 0.0062972 | 0.14438 | 0.62166 | 0.76531 | 0.47352 | 0.026371 | 1.0941
delta p |  |  |  | 500 | Pa | 0.13885 | 0.11951 | 0.3918 | 0.62303 | 0.61901 | 0.45111 | 0.0027953 | 0.0060865 | 0.14278 | 0.62304 | 0.76476 | 0.47317 | 0.026374 | 1.0944
rho |  |  |  | 1.205 | kg/m3 | 0.15112 | 0.11169 | 0.39251 | 0.62588 | 0.61754 | 0.45173 | 0.0034585 | 0.0083426 | 0.13458 | 0.62589 | 0.76448 | 0.47135 | 0.026383 | 1.095
Rørdiameter |  |  | D | 0.3 | m
Beta |  |  |  | 0.71667
l1 |  |  |  | 0 | m | 0.13255 | 2.2691 | 0.62928 | 0.62166 | 2.349 | 0.66783 | 0.002597 | 0.0016921 | 0.11873 | 0.62166 | 1.3669 | 0.6783 | 0.025196 | 1.6479
l2 |  |  |  | 0 | m | 0.13125 | 2.0395 | 0.53631 | 0.62138 | 2.128 | 0.58105 | 0.0031982 | 0.0016549 | 0.14689 | 0.62139 | 1.2732 | 0.59933 | 0.025133 | 1.5385
p1 |  |  |  | 100000 | Pa | 0.1302 | 1.5183 | 0.47253 | 0.62116 | 1.6352 | 0.52277 | 0.0035763 | 0.0021073 | 0.13261 | 0.62117 | 1.0759 | 0.53932 | 0.02507 | 1.3546
p2 |  |  |  | 99265.505 | Pa | 0.12845 | 0.72193 | 0.42383 | 0.6208 | 0.94344 | 0.4792 | 0.0028387 | 0.0028573 | 0.10734 | 0.6208 | 0.84354 | 0.49108 | 0.024983 | 1.157
epsilon |  |  |  | 0.99746 |  | 0.13064 | 0.34645 | 0.40684 | 0.62125 | 0.69922 | 0.46424 | 0.0028387 | 0.0034895 | 0.093671 | 0.62126 | 0.78184 | 0.4736 | 0.024932 | 1.1055
Discharge coeffisient |  | C |  | 0.65591 |  | 0.13838 | 0.20312 | 0.40079 | 0.62292 | 0.64042 | 0.45894 | 0.0026838 | 0.0048221 | 0.087021 | 0.62293 | 0.76915 | 0.46712 | 0.024902 | 1.0947
Volumstrøm |  |  |  | 0.9634 | kg/s | 0.14973 | 0.14364 | 0.3994 | 0.62555 | 0.62412 | 0.45773 | 0.0028573 | 0.0062476 | 0.089512 | 0.62555 | 0.7658 | 0.4664 | 0.024895 | 1.0936
|  |  |  | 0.80283 | m3/s | 0.15501 | 0.13124 | 0.39963 | 0.62683 | 0.62138 | 0.45793 | 0.0040535 | 0.0083922 | 0.088229 | 0.62684 | 0.76526 | 0.46635 | 0.024895 | 1.0939
|  |  |  | 2890.1999 | m3/h | 0.16782 | 0.1159 | 0.40132 | 0.63012 | 0.61832 | 0.45941 | 0.0034957 | 0.0074191 | 0.099088 | 0.63013 | 0.76463 | 0.46997 | 0.024903 | 1.0969
Trykktap (statisk trykkdifferanse rørvegg før og etter blende) |  |  |  | 234.495 | Pa
Beregning av målefeil | [5 empty] | 0.15444 | 2.2694 | 0.68531 |  |  |  | 0.0033841 | 0.0020454 | 0.13941
dC | 0.0045565 | 0.6947% |  |  |  | 0.15246 | 2.0331 | 0.5818 | 0.6262 | 2.1219 | 0.62329 | 0.0029937 | 0.002064 | 0.13599 | 0.62621 | 1.2707 | 0.63795 | 0.023127 | 1.5538
C | 0.65591 |  | 4.8258e-05 | 0.6861% |  | 0.15084 | 1.5935 | 0.51822 | 0.62581 | 1.7053 | 0.5644 | 0.0029441 | 0.0022375 | 0.10496 | 0.62582 | 1.1027 | 0.57408 | 0.02309 | 1.392
dD | 0.0001 | 0.03333% |  |  |  | 0.1483 | 0.89666 | 0.46241 | 0.6252 | 1.083 | 0.51363 | 0.0025598 | 0.0025846 | 0.093244 | 0.62521 | 0.88445 | 0.52203 | 0.023037 | 1.2026
D | 0.3 |  | 5.7064e-08 | 0.0008113% |  | 0.15347 | 0.37092 | 0.43078 | 0.62645 | 0.71167 | 0.48536 | 0.0026962 | 0.0032788 | 0.088422 | 0.62646 | 0.78463 | 0.49335 | 0.022993 | 1.1189
dd | 2e-05 | 0.009302% |  |  |  | 0.16193 | 0.2435 | 0.42366 | 0.62858 | 0.65436 | 0.47905 | 0.0028697 | 0.0066133 | 0.088731 | 0.62858 | 0.77206 | 0.4872 | 0.022979 | 1.1086
d | 0.215 |  | 6.3863e-08 | 0.000908% |  | 0.17226 | 0.17878 | 0.42141 | 0.63132 | 0.63313 | 0.47706 | 0.0034647 | 0.0066381 | 0.08761 | 0.63133 | 0.76762 | 0.48503 | 0.022972 | 1.1062
beta | 0.71667 |  |  |  |  | 0.18101 | 0.15472 | 0.42194 | 0.63376 | 0.62676 | 0.47753 | 0.0041589 | 0.0073571 | 0.087876 | 0.63377 | 0.76631 | 0.48555 | 0.022974 | 1.1069
d(delta)p | 0.295 | 0.059% |  |  |  | 0.20298 | 0.1296 | 0.42591 | 0.64038 | 0.62103 | 0.48104 | 0.0035267 | 0.0062353 | 0.091942 | 0.64039 | 0.76514 | 0.48975 | 0.02298 | 1.1117
(delta)p | 500 |  | 8.7025e-08 | 0.001237%
drho | 0.00241 | 0.2%
rho | 1.205 |  | 1e-06 | 0.01422% |  | 0.19304 | 2.2681 | 0.76017 | 0.6373 | 2.348 | 0.79238 | 0.0038242 | 0.0021569 | 0.12088 | 0.63731 | 1.3665 | 0.80154 | 0.020785 | 1.7077
depsilon | 2.5e-05 | 0.002506% |  |  |  | 0.18874 | 2.0566 | 0.65426 | 0.63601 | 2.1444 | 0.69142 | 0.0034771 | 0.0021383 | 0.081907 | 0.63602 | 1.2801 | 0.69625 | 0.020755 | 1.5901
epsilon | 0.99746 |  | 6.2818e-10 | 8.932e-06% |  | 0.18587 | 1.6768 | 0.58661 | 0.63517 | 1.7834 | 0.62778 | 0.0034523 | 0.0021755 | 0.058113 | 0.63518 | 1.1332 | 0.63046 | 0.020731 | 1.4441
[6 empty] | 0.18129 | 1.0545 | 0.52243 | 0.63384 | 1.2169 | 0.56827 | 0.0026032 | 0.0023181 | 0.054915 | 0.63385 | 0.92694 | 0.57092 | 0.020699 | 1.2599
[6 empty] | 0.18849 | 0.52467 | 0.48482 | 0.63594 | 0.8026 | 0.5339 | 0.0029627 | 0.0033098 | 0.052665 | 0.63594 | 0.80627 | 0.53649 | 0.020674 | 1.1588
Målefeil for volumstrøm fra blende |  |  | 0.7033% |  |  | 0.20748 | 0.31661 | 0.47094 | 0.64182 | 0.68493 | 0.52133 | 0.0028449 | 0.0041465 | 0.054964 | 0.64183 | 0.77866 | 0.52422 | 0.020662 | 1.1373
[6 empty] | 0.2304 | 0.23154 | 0.4689 | 0.64959 | 0.65 | 0.51949 | 0.003192 | 0.0048345 | 0.054165 | 0.6496 | 0.77114 | 0.52231 | 0.02066 | 1.1357
Konstante feil | [5 empty] | 0.24629 | 0.20367 | 0.4694 | 0.6554 | 0.6406 | 0.51994 | 0.0028263 | 0.0047539 | 0.054983 | 0.6554 | 0.76917 | 0.52284 | 0.02066 | 1.138
f_Ttemp | 0.2 |  |  |  |  | 0.28217 | 0.163 | 0.47475 | 0.66971 | 0.62885 | 0.52477 | 0.0026776 | 0.0043448 | 0.054748 | 0.66971 | 0.76674 | 0.52762 | 0.020665 | 1.1468
f_Patm | 0.0098
f_rho | 0.20024
f_d | 0.01 |  |  |  |  | 0.24745 | 2.2699 | 0.80601 | 0.65583 | 2.3498 | 0.83645 | 0.0029317 | 0.0016115 | 0.13113 | 0.65584 | 1.3672 | 0.84667 | 0.019174 | 1.7369
f_D | 0.033333 |  |  |  |  | 0.24006 | 2.1029 | 0.7095 | 0.65308 | 2.1888 | 0.7439 | 0.0029255 | 0.0015805 | 0.084728 | 0.65309 | 1.2988 | 0.74871 | 0.019153 | 1.6353
f_dP_a+b | 0.3448 |  |  |  |  | 0.23612 | 1.8315 | 0.65062 | 0.65164 | 1.9296 | 0.68797 | 0.0028139 | 0.0016363 | 0.067454 | 0.65165 | 1.1916 | 0.69127 | 0.019136 | 1.524
f_dPQ_a+b | 0.3448 |  |  |  |  | 0.2272 | 1.2487 | 0.57779 | 0.64847 | 1.3885 | 0.61955 | 0.0023739 | 0.0017664 | 0.056433 | 0.64847 | 0.98541 | 0.62212 | 0.019107 | 1.3338
f_dP_f | 0.5 |  |  |  |  | 0.24035 | 0.63008 | 0.53117 | 0.65319 | 0.87515 | 0.57632 | 0.0020392 | 0.0027395 | 0.057586 | 0.65319 | 0.82492 | 0.57919 | 0.01909 | 1.2012
f_dPQ_f | 0.5 |  |  |  |  | 0.26754 | 0.38862 | 0.51663 | 0.66368 | 0.72105 | 0.56294 | 0.0023863 | 0.002721 | 0.056514 | 0.66368 | 0.78677 | 0.56577 | 0.019086 | 1.1747
f_C | 0.69 |  |  |  |  | 0.29371 | 0.28946 | 0.51246 | 0.67465 | 0.67281 | 0.55912 | 0.0020949 | 0.0043262 | 0.057933 | 0.67465 | 0.77601 | 0.56212 | 0.019079 | 1.172
f_s | 0.2 |  |  |  |  | 0.31132 | 0.25034 | 0.51325 | 0.6825 | 0.65693 | 0.55985 | 0.0027457 | 0.0059439 | 0.055783 | 0.68251 | 0.7726 | 0.56262 | 0.019086 | 1.1746
f_lodd | 0.1 |  |  |  |  | 0.35163 | 0.19944 | 0.51874 | 0.7018 | 0.63927 | 0.56488 | 0.0025536 | 0.0045184 | 0.054444 | 0.70181 | 0.76889 | 0.5675 | 0.019086 | 1.1858
[6 empty] | 0.32241 | 2.2698 | 0.86117 | 0.68763 | 2.3496 | 0.88973 | 0.0024606 | 0.001878 | 0.12459 | 0.68763 | 1.3672 | 0.89841 | 0.017517 | 1.7747
[6 empty] | 0.31491 | 2.1542 | 0.77886 | 0.68415 | 2.2382 | 0.81032 | 0.0024296 | 0.0018594 | 0.096665 | 0.68415 | 1.3196 | 0.81606 | 0.017499 | 1.6958
[6 empty] | 0.31057 | 1.9514 | 0.72546 | 0.68216 | 2.0437 | 0.75914 | 0.0022003 | 0.0018656 | 0.079087 | 0.68216 | 1.2382 | 0.76325 | 0.017486 | 1.6067
[6 empty] | 0.29955 | 1.374 | 0.64144 | 0.67721 | 1.5023 | 0.6793 | 0.0021321 | 0.0021197 | 0.073509 | 0.67722 | 1.0263 | 0.68327 | 0.017463 | 1.4068
[6 empty] | 0.31249 | 0.81067 | 0.59594 | 0.68303 | 1.0129 | 0.63651 | 0.0020949 | 0.0021755 | 0.066418 | 0.68304 | 0.86345 | 0.63997 | 0.017448 | 1.2736
[6 empty] | 0.34532 | 0.48603 | 0.57819 | 0.69867 | 0.77789 | 0.61992 | 0.0020454 | 0.0030123 | 0.063338 | 0.69867 | 0.80019 | 0.62315 | 0.017441 | 1.2317
[6 empty] | 0.37431 | 0.3689 | 0.57467 | 0.71344 | 0.71061 | 0.61664 | 0.0021879 | 0.0049337 | 0.064045 | 0.71344 | 0.78439 | 0.61996 | 0.017441 | 1.2284
[6 empty] | 0.39874 | 0.3201 | 0.5752 | 0.72656 | 0.68655 | 0.61713 | 0.0024234 | 0.0034399 | 0.064627 | 0.72656 | 0.77901 | 0.62051 | 0.01744 | 1.2329
[6 empty] | 0.45034 | 0.2548 | 0.58118 | 0.7561 | 0.65864 | 0.62271 | 0.0021693 | 0.0029813 | 0.068111 | 0.75611 | 0.77297 | 0.62643 | 0.017442 | 1.2498