## Ark1
Virkningsgradskurve, 1.generasjon med diffusor
Omega | 1480 rpm
Ptot innløp: | 101735 Pa
|  | P_stat [Pa] |  |  | P_tot [Pa]
[m3/h] | [m3/s] | Diff_ut - Fan_in | Diff_in - Fan_in | Diff_ut - Diff_in | Diff_ut - Fan_in | Diff_in - Fan_in | Diff_ut - Diff_in | P_tot / P_stat
700 | 0.19444 | 390.3 | 348.3 | 41.98 | 471.2 | 619 | -147.8 | 1.109
1000 | 0.27778 | 381.9 | 340.5 | 41.32 | 419.7 | 624.4 | -204.7 | 1.026
1300 | 0.36111 | 348.6 | 310.9 | 37.75 | 384.9 | 540.2 | -155.3 | 0.9866 |  | Dette er den gamle kjøringen, ikke tenk på den.
1400 | 0.38889 | 362.9 | 324.7 | 38.24 | 400.3 | 551.7 | -151.4 | 0.9744
1600 | 0.44444 | 345.7 | 309.1 | 36.62 | 382.8 | 523.5 | -140.7 | 0.9378
1900 | 0.52778 | 313.7 | 273.8 | 39.86 | 356.9 | 467.7 | -110.8 | 0.8872
2200 | 0.61111 | 297.6 | 242.8 | 54.83 | 339.7 | 424.9 | -85.17 | 0.8143
OMEGA = 1480rpm
V_dot | V_dot | m_dot | Cm [m/s] |  | Cu [m/s] |  | P_stat [Pa] |  | P_tot | Shaft Power | Moment | Eff_tot | Eff_stat | HSK FANS
[m3/h] | [m3/s] | [kg/s] | inn | ut | inn | ut | Rel | Abs | Pa | W | Nm | % | %
700 | 0.19444 | 0.22944 | 5.0868 | 2.9948 | 2.3276 | 27.6216 | 401 | 381 | 845.203 | 177.062 | 1.1424 | 92.75% | 41.81%
1000 | 0.27778 | 0.32778 | 6.9626 | 3.7673 | 0.0686 | 25.648 | 431 | 401 | 822.633 | 245.229 | 1.5823 | 93.01% | 45.39%
1300 | 0.36111 | 0.42611 | 9.051 | 4.0001 | 0.0115 | 22.591 | 442 | 393 | 712.516 | 283.642 | 1.8301 | 90.64% | 50.08%
1400 | 0.38889 | 0.45889 | 9.7448 | 4.1227 | 0.008 | 22.2007 | 448 | 391 | 697.828 | 295.224 | 1.9049 | 91.84% | 51.45%
1600 | 0.44444 | 0.52444 | 11.6399 | 28.363 | 0.0091 | 21.5448 | 459 | 386 | 673.219 | 323.33 | 2.0862 | 92.49% | 52.98%
1900 | 0.52778 | 0.62278 | 13.2359 | 4.9451 | 0.0088 | 20.5581 | 478 | 373 | 635.188 | 358.994 | 2.3163 | 93.36% | 54.76%
2200 | 0.61111 | 0.72111 | 15.3316 | 5.5201 | 0.0078 | 18.9396 | 490 | 348 | 577.047 | 377.499 | 2.4357 | 93.42% | 56.43%
NY KJØRING
V_dot | Omega | Cm [m/s] KUN |  | Cu [m/s] KUN |  | P_stat [Pa] |  | P_tot | Shaft Power | Eff_tot | Eff_stat | P_stat kun vifte (abs) | Trykkøkning | Virkn.økning
[m3/h] | [rpm] | inn | ut | inn | ut | Rel | Abs | Pa | W | % | % | [Pa] | [Pa] | [%]
1000 | 1480 | 6.65 | 3.4478 | 0.4509 | 19.1914 | 389 | 361.6 | 526.3 | 204.011 | 71.66% | 49.23% | 358 | -39.4 | 3.849%
1300 | 1480 | 8.4107 | 3.6525 | 0.0182 | 19.1597 | 383.8 | 341.4 | 484.6 | 223.439 | 78.32% | 55.18% | 333 | -51.6 | 5.091%
1600 | 1480 | 10.3569 | 4.1801 | 0.0117 | 17.5962 | 375.2 | 311.2 | 440.4 | 232.079 | 84.34% | 59.6% | 305 | -74.8 | 6.618%
1900 | 1480 | 12.2997 | 4.7778 | 0.0103 | 16.4377 | 377.1 | 286.2 | 404.8 | 252.638 | 84.57% | 59.79% | 284 | -86.8 | 5.027%
[12 empty] | Snittøkning: | -63.15 | 5.146%