## Test
T [C] | Patm [Pa] | Dens [kg/m3] | dP [Pa] | Q_blende [m3/s] | Moment [Nm] | Turtall [rpm] | Eff | Q_aff | P_aff | C | dC [%] | Frekvens | dP_Q [Pa] | Std_dP | Std_dP_Q | Std_mom | Åpning Ventil
23 | 101000 | 1.188 | 816.0524 | 0.04069 | 1.3167 | 2056.4801 | 0.11709 | 0.039572 | 771.8431 | 0.6354 | 71.4 | 75 | 1.9204 | 0.0067485 | 0.0026931 | 0.20419 | 90
23 | 101000 | 1.1957 | 738.9859 | 0.12642 | 1.7871 | 2040.9659 | 0.24458 | 0.12388 | 709.618 | 0.6171 | 7.2 | 75 | 20.0355 | 0.0052634 | 0.0027822 | 0.26078 | 60
20.72 | 101000 | 1.1973 | 697.096 | 0.2181 | 2.1684 | 2026.4698 | 0.33039 | 0.21525 | 679.004 | 0.6122 | 2.5 | 75 | 60.8386 | 0.006112 | 0.0028218 | 0.25045 | 50
20.72 | 101000 | 1.1973 | 655.2511 | 0.31341 | 2.5292 | 2012.0427 | 0.38535 | 0.31153 | 647.4308 | 0.6097 | 1.4 | 75 | 126.6623 | 0.0045562 | 0.0044258 | 0.21413 | 40
20.72 | 101000 | 1.1973 | 595.7367 | 0.41699 | 2.8427 | 1997.2766 | 0.41781 | 0.41756 | 597.3625 | 0.6081 | 1.1 | 75 | 225.4008 | 0.0042835 | 0.0076832 | 0.17828 | 30
20.72 | 101000 | 1.1973 | 557.0165 | 0.47716 | 2.9683 | 1990.7791 | 0.42951 | 0.47937 | 562.1885 | 0.6073 | 1 | 75 | 295.9209 | 0.006506 | 0.0077823 | 0.15978 | 20
20.72 | 101000 | 1.1973 | 514.1912 | 0.53814 | 3.0535 | 1985.6786 | 0.4358 | 0.54202 | 521.635 | 0.6067 | 1 | 75 | 377.1349 | 0.0096075 | 0.022466 | 0.16236 | 10
20.72 | 101000 | 1.1973 | 486.1158 | 0.57666 | 3.0863 | 1982.7448 | 0.43745 | 0.58168 | 494.6137 | 0.6065 | 0.9 | 75 | 433.3434 | 0.0073546 | 0.016149 | 0.15982 | 0
20.72 | 101000 | 1.1973 | 442.617 | 0.63345 | 3.103 | 1981.6296 | 0.43541 | 0.63932 | 450.8615 | 0.6061 | 0.9 | 75 | 523.5887 | 0.0064858 | 0.016891 | 0.16407 | rør av
20.72 | 101000 | 1.1973 | 651.5607 | 0.31479 | 2.5396 | 2008.3063 | 0.38401 | 0.31349 | 646.1822 | 0.6097 | 1.4 | 75 | 127.7802 | 0.0050209 | 0.0033565 | 0.2464 | 40 | verifisering | Avvik [%] | 0.34774
nytt punkt
22.7 | 101000 | 1.1892 | 724.2901 | 0.03914 | 1.1918 | 1936.174 | 0.11732 | 0.038409 | 697.4787 | 0.6356 | 79.4 | 70.45 | 1.7812 | 0.0068495 | 0.0027228 | 0.22987 | 90
22.7 | 101000 | 1.1892 | 652.4096 | 0.12626 | 1.6376 | 1923.681 | 0.2497 | 0.12471 | 636.4458 | 0.6173 | 7.2 | 70.45 | 19.6504 | 0.0073647 | 0.0026733 | 0.1707 | 60
20.72 | 101000 | 1.1973 | 623.292 | 0.20106 | 1.9316 | 1914.9222 | 0.32354 | 0.19949 | 613.6157 | 0.6128 | 2.9 | 70.45 | 51.6022 | 0.0054452 | 0.0031782 | 0.15534 | 50
20.72 | 101000 | 1.1973 | 586.7572 | 0.29546 | 2.2768 | 1903.855 | 0.38192 | 0.29486 | 584.3835 | 0.6101 | 1.5 | 70.45 | 112.4215 | 0.0066575 | 0.0049604 | 0.12961 | 40
20.72 | 101000 | 1.1973 | 534.2965 | 0.3984 | 2.5749 | 1893.5836 | 0.4169 | 0.39975 | 537.9236 | 0.6083 | 1.1 | 70.45 | 205.6161 | 0.004728 | 0.009812 | 0.11492 | 30
20.72 | 101000 | 1.1973 | 490.9551 | 0.47099 | 2.7193 | 1887.8941 | 0.43013 | 0.47401 | 497.2716 | 0.6075 | 1 | 70.45 | 288.1277 | 0.0041117 | 0.013921 | 0.10954 | 20
20.72 | 101000 | 1.1973 | 456.2826 | 0.52265 | 2.7822 | 1885.2738 | 0.43416 | 0.52673 | 463.4387 | 0.6069 | 1 | 70.45 | 355.5018 | 0.0073546 | 0.0099803 | 0.11 | 10
20.72 | 101000 | 1.1973 | 438.7846 | 0.5489 | 2.8039 | 1884.361 | 0.43531 | 0.55346 | 446.0981 | 0.6067 | 1 | 70.45 | 392.3672 | 0.0048593 | 0.011357 | 0.11124 | 0
20.72 | 101000 | 1.1973 | 399.4499 | 0.60319 | 2.8218 | 1883.1528 | 0.43298 | 0.60859 | 406.6291 | 0.6063 | 0.9 | 70.45 | 474.4466 | 0.0047886 | 0.0090496 | 0.11299 | rør av
20.72 | 101000 | 1.1973 | 651.9118 | 0.12764 | 1.655 | 1923.1206 | 0.24966 | 0.12611 | 636.3308 | 0.6173 | 7.2 | 70.45 | 20.4944 | 0.0060615 | 0.0096833 | 0.1132 | 60 | verifisering | Avvik [%] | 0.016019
nytt punkt
20.72 | 101000 | 1.1973 | 615.3894 | 0.03823 | 1.0297 | 1785.0078 | 0.12223 | 0.037694 | 598.2671 | 0.6344 | 71.4 | 64.7058 | 1.7408 | 0.0060312 | 0.0027734 | 0.17414 | 90
20.72 | 101000 | 1.1973 | 558.1404 | 0.11194 | 1.3988 | 1776.8226 | 0.24005 | 0.11088 | 547.6217 | 0.6183 | 9.1 | 64.7058 | 15.7118 | 0.0062938 | 0.0027631 | 0.1364 | 60
20.72 | 101000 | 1.1973 | 531.3742 | 0.18985 | 1.6822 | 1770.247 | 0.32351 | 0.18875 | 525.2403 | 0.6133 | 3.2 | 64.7058 | 45.9335 | 0.0074758 | 0.0029789 | 0.12832 | 50
20.72 | 101000 | 1.1973 | 501.0112 | 0.27873 | 1.9842 | 1762.8434 | 0.38123 | 0.27828 | 499.3963 | 0.6105 | 1.7 | 64.7058 | 99.9195 | 0.0046168 | 0.0042423 | 0.11946 | 40
20.72 | 101000 | 1.1973 | 459.664 | 0.37064 | 2.2351 | 1756.428 | 0.41442 | 0.37139 | 461.5355 | 0.6087 | 1.2 | 64.7058 | 177.7265 | 0.0057685 | 0.0061323 | 0.099585 | 30
20.72 | 101000 | 1.1973 | 426.8839 | 0.43074 | 2.3487 | 1753.4228 | 0.42636 | 0.43236 | 430.0924 | 0.6079 | 1.1 | 64.7058 | 240.6691 | 0.0055766 | 0.010251 | 0.099263 | 20
20.72 | 101000 | 1.1973 | 396.8442 | 0.48293 | 2.4171 | 1751.5331 | 0.43228 | 0.48526 | 400.6901 | 0.6073 | 1 | 64.7058 | 303.121 | 0.0057685 | 0.011053 | 0.10098 | 10
20.72 | 101000 | 1.1973 | 378.7358 | 0.51115 | 2.4415 | 1750.8438 | 0.43247 | 0.51382 | 382.7074 | 0.607 | 1 | 64.7058 | 339.9175 | 0.0045764 | 0.012501 | 0.10229 | 0
20.72 | 101000 | 1.1973 | 345.2584 | 0.5615 | 2.457 | 1750.293 | 0.43047 | 0.56461 | 349.0986 | 0.6066 | 1 | 64.7058 | 410.7229 | 0.0058089 | 0.009748 | 0.1014 | rør av
20.72 | 101000 | 1.1973 | 426.6629 | 0.43049 | 2.3516 | 1752.9795 | 0.42548 | 0.43221 | 430.0872 | 0.6079 | 1.1 | 64.7058 | 240.3898 | 0.0051321 | 0.0094912 | 0.099645 | 20 | verifisering | Avvik [%] | 0.2064
nytt punkt
20.72 | 101000 | 1.1973 | 506.3328 | 0.03678 | 0.87744 | 1617.4251 | 0.12531 | 0.036384 | 495.4817 | 0.6373 | 83.8 | 58.4824 | 1.5966 | 0.0078193 | 0.0027015 | 0.09991 | 90
20.72 | 101000 | 1.1973 | 461.1277 | 0.09804 | 1.1649 | 1612.4769 | 0.22983 | 0.097281 | 454.0192 | 0.6199 | 11.9 | 58.4824 | 11.99 | 0.0059706 | 0.0027837 | 0.094528 | 60
20.72 | 101000 | 1.1973 | 439.0942 | 0.16993 | 1.4077 | 1608.186 | 0.31473 | 0.16907 | 434.6354 | 0.6142 | 3.9 | 58.4824 | 36.6923 | 0.0057079 | 0.0031329 | 0.1004 | 50
20.72 | 101000 | 1.1973 | 416.4186 | 0.24808 | 1.657 | 1603.6057 | 0.37126 | 0.24752 | 414.5481 | 0.6113 | 2 | 58.4824 | 78.9458 | 0.0041319 | 0.0038006 | 0.11214 | 40
20.42 | 101000 | 1.1985 | 381.7449 | 0.33654 | 1.8785 | 1599.4186 | 0.40833 | 0.33666 | 382.0225 | 0.6093 | 1.3 | 58.4824 | 146.6872 | 0.0055059 | 0.0065021 | 0.12819 | 30
20.42 | 101000 | 1.1985 | 351.6071 | 0.40062 | 1.9885 | 1597.182 | 0.42352 | 0.40133 | 352.8489 | 0.6083 | 1.1 | 58.4824 | 208.5502 | 0.0050108 | 0.0088544 | 0.13762 | 20
20.42 | 101000 | 1.1985 | 329.7151 | 0.44195 | 2.0378 | 1596.2716 | 0.42778 | 0.44298 | 331.2571 | 0.6078 | 1.1 | 58.4824 | 254.2178 | 0.005718 | 0.010036 | 0.13189 | 10
20.42 | 101000 | 1.1985 | 315.2178 | 0.46749 | 2.0577 | 1595.8354 | 0.42854 | 0.46871 | 316.8652 | 0.6075 | 1 | 58.4824 | 284.73 | 0.0051422 | 0.010847 | 0.13013 | 0
20.42 | 101000 | 1.1985 | 288.0479 | 0.51273 | 2.074 | 1595.6314 | 0.42616 | 0.51413 | 289.6273 | 0.607 | 1 | 58.4824 | 343.0687 | 0.006304 | 0.011166 | 0.132 | rør av
20.32 | 101000 | 1.1989 | 416.762 | 0.24766 | 1.6625 | 1603.555 | 0.3697 | 0.24711 | 414.9162 | 0.6113 | 2 | 58.4824 | 79.0005 | 0.0054958 | 0.011011 | 0.13673 | 40 | verifisering | Avvik [%] | 0.42019
nytt punkt
20.32 | 101000 | 1.1989 | 430.1223 | 0.0364 | 0.77093 | 1489.986 | 0.13016 | 0.036156 | 424.3762 | 0.6351 | 71.4 | 53.78 | 1.581 | 0.0088498 | 0.0029289 | 0.098619 | 90
20.32 | 101000 | 1.1989 | 390.6497 | 0.09359 | 1.027 | 1486.1895 | 0.22874 | 0.0932 | 387.4027 | 0.6201 | 13.1 | 53.78 | 10.9638 | 0.0047381 | 0.0028771 | 0.08675 | 60
20.32 | 101000 | 1.1989 | 374.197 | 0.15401 | 1.2111 | 1483.2993 | 0.30635 | 0.15367 | 372.5342 | 0.6151 | 4.8 | 53.78 | 30.174 | 0.0050512 | 0.0031152 | 0.089608 | 50
20.32 | 101000 | 1.1989 | 354.9085 | 0.22815 | 1.4331 | 1480.0655 | 0.36455 | 0.22814 | 354.8771 | 0.6119 | 2.3 | 53.78 | 66.9124 | 0.0050007 | 0.0042743 | 0.086288 | 40
20.32 | 101000 | 1.1989 | 327.1878 | 0.30764 | 1.6184 | 1476.8879 | 0.40213 | 0.30829 | 328.5681 | 0.6098 | 1.5 | 53.78 | 122.5004 | 0.0053947 | 0.0051851 | 0.087223 | 30
20.32 | 101000 | 1.1989 | 301.6213 | 0.36774 | 1.7147 | 1475.838 | 0.41856 | 0.36878 | 303.3249 | 0.6088 | 1.2 | 53.78 | 175.614 | 0.0045764 | 0.007524 | 0.090997 | 20
20.32 | 101000 | 1.1989 | 282.7244 | 0.40733 | 1.7597 | 1474.9031 | 0.42371 | 0.40874 | 284.6818 | 0.6082 | 1.2 | 53.78 | 215.8871 | 0.0051624 | 0.0091696 | 0.085835 | 10
20.32 | 101000 | 1.1989 | 269.7566 | 0.43332 | 1.7824 | 1474.5739 | 0.4247 | 0.43491 | 271.7456 | 0.608 | 1.1 | 53.78 | 244.4764 | 0.0046471 | 0.0080415 | 0.084255 | 0
20.32 | 101000 | 1.1989 | 246.5567 | 0.47539 | 1.7967 | 1474.3295 | 0.42255 | 0.47722 | 248.4569 | 0.6074 | 1 | 53.78 | 294.8338 | 0.0039703 | 0.0068824 | 0.091882 | rør av
20.32 | 101000 | 1.1989 | 327.3539 | 0.30692 | 1.6213 | 1477.2141 | 0.40058 | 0.3075 | 328.5898 | 0.6097 | 1.5 | 53.78 | 121.9677 | 0.0052129 | 0.010857 | 0.090715 | 30 | verifisering | Avvik [%] | 0.38545
nytt punkt
20.32 | 101000 | 1.1989 | 357.5675 | 0.03555 | 0.66803 | 1357.9608 | 0.13379 | 0.035342 | 353.3874 | 0.6335 | 66.7 | 49 | 1.5157 | 0.0073344 | 0.0030738 | 0.11524 | 90
20.32 | 101000 | 1.1989 | 325.0446 | 0.08497 | 0.87315 | 1355.1748 | 0.2229 | 0.084646 | 322.567 | 0.6217 | 15.9 | 49 | 8.9908 | 0.0057079 | 0.0030738 | 0.10447 | 60
20.32 | 101000 | 1.1989 | 311.9631 | 0.13419 | 1.0152 | 1353.2759 | 0.29097 | 0.13387 | 310.4546 | 0.6164 | 6.3 | 49 | 22.8109 | 0.0059201 | 0.0030531 | 0.097854 | 50
20.32 | 101000 | 1.1989 | 297.015 | 0.20354 | 1.2082 | 1350.76 | 0.35375 | 0.20343 | 296.6809 | 0.6127 | 2.8 | 49 | 53.1166 | 0.0049502 | 0.0039431 | 0.092083 | 40
20.32 | 101000 | 1.1989 | 272.8743 | 0.28196 | 1.3749 | 1348.4627 | 0.39629 | 0.28228 | 273.4968 | 0.6104 | 1.7 | 49 | 102.7005 | 0.0042531 | 0.0042122 | 0.093523 | 30
20.32 | 101000 | 1.1989 | 251.8735 | 0.33681 | 1.4553 | 1347.3098 | 0.41315 | 0.33748 | 252.8803 | 0.6093 | 1.3 | 49 | 147.0735 | 0.0046673 | 0.0094594 | 0.08486 | 20
20.32 | 101000 | 1.1989 | 234.9421 | 0.37576 | 1.4965 | 1346.7433 | 0.41831 | 0.37667 | 236.0798 | 0.6086 | 1.2 | 49 | 183.478 | 0.00493 | 0.0085072 | 0.09449 | 10
20.32 | 101000 | 1.1989 | 225.3814 | 0.39692 | 1.5143 | 1346.5365 | 0.41895 | 0.39794 | 226.5423 | 0.6084 | 1.1 | 49 | 204.8586 | 0.0052836 | 0.0061372 | 0.091777 | 0
20.32 | 101000 | 1.1989 | 205.9958 | 0.43525 | 1.5257 | 1346.3198 | 0.41682 | 0.43644 | 207.1235 | 0.6079 | 1.1 | 49 | 246.7402 | 0.0045158 | 0.0077414 | 0.089202 | rør av
20.32 | 101000 | 1.1989 | 297.1393 | 0.2025 | 1.2096 | 1350.6525 | 0.35171 | 0.2024 | 296.8522 | 0.6122 | 2.5 | 49 | 52.6611 | 0.0039299 | 0.0043054 | 0.090603 | 40 | verifisering | Avvik [%] | 0.57668
[6 empty] | Eff max | 0.43745

## Usikkerhet
[6 empty] | Variabel feil fra kalibrering |  |  | Total feil fra kalibrering |  |  | Relativ feil fra test |  |  | Total feil i variabler |  |  |  | Feil i virkn. grad
| Basis | NS-EN ISO 5167-1 |  | og | NS-EN ISO 5167-2 | f_dp_a+b | f_dpQ_a+b | f_t_a+b | f_dp_kal | f_dpQ_kal | f_t_kal | f_dP_l | f_dPQ_l | f_t_l | f_dP | f_dpQ | f_t | f_w | f_eta
Antatt luftmengde (for overslag av Re-tall) |  |  |  | 0.02 | m3/s | 0.13093 | 2.2342 | 0.4435 | 0.62131 | 2.3153 | 0.49668 | 0.0041827 | 0.0016692 | 0.12656 | 0.62133 | 1.3525 | 0.51255 | 0.026597 | 1.5744
Hastighet i rør |  |  |  | 0.28294 | m/s | 0.1266 | 1.6166 | 0.39461 | 0.62042 | 1.7269 | 0.45356 | 0.0032623 | 0.0017244 | 0.16163 | 0.62042 | 1.1111 | 0.4815 | 0.026396 | 1.3609
Hastighet i blende |  |  |  | 0.55089 | m/s | 0.12471 | 0.75537 | 0.38654 | 0.62003 | 0.96926 | 0.44656 | 0.0037883 | 0.001749 | 0.15523 | 0.62004 | 0.85082 | 0.47277 | 0.026209 | 1.1544
Dynamisk viskositet for luft |  |  |  | 1.79e-05 | Ns/m2 | 0.12296 | 0.30035 | 0.38592 | 0.61968 | 0.67757 | 0.44602 | 0.002824 | 0.0027431 | 0.13272 | 0.61969 | 0.77705 | 0.46535 | 0.026022 | 1.0977
Kinematisk viskositet for luft |  |  |  | 1.4855e-05 | m2/s | 0.12141 | 0.1425 | 0.38915 | 0.61938 | 0.62385 | 0.44882 | 0.0026549 | 0.0047621 | 0.1105 | 0.61938 | 0.76573 | 0.46222 | 0.025831 | 1.0883
Reynoldstall |  |  |  | 5714.1663 |  | 0.12164 | 0.11507 | 0.39117 | 0.61942 | 0.61816 | 0.45057 | 0.0040325 | 0.0048235 | 0.099033 | 0.61944 | 0.76458 | 0.46132 | 0.025747 | 1.0871
Blendediameter |  |  | d | 0.215 | m | 0.12365 | 0.1113 | 0.39271 | 0.61982 | 0.61748 | 0.45191 | 0.0059548 | 0.013924 | 0.10063 | 0.61985 | 0.76455 | 0.46298 | 0.025681 | 1.088
delta p |  |  |  | 500 | Pa | 0.12652 | 0.11363 | 0.39334 | 0.6204 | 0.6179 | 0.45246 | 0.0045584 | 0.010009 | 0.099058 | 0.62041 | 0.76458 | 0.46317 | 0.025643 | 1.0884
rho |  |  |  | 1.205 | kg/m3 | 0.13479 | 0.11235 | 0.39367 | 0.62214 | 0.61766 | 0.45274 | 0.0040199 | 0.010469 | 0.10169 | 0.62215 | 0.76453 | 0.46402 | 0.025629 | 1.0898
Rørdiameter |  |  | D | 0.3 | m
Beta |  |  |  | 0.71667
l1 |  |  |  | 0 | m | 0.1259 | 2.2396 | 0.47131 | 0.62027 | 2.3205 | 0.52167 | 0.0042454 | 0.0016876 | 0.14248 | 0.62029 | 1.3547 | 0.54077 | 0.025041 | 1.5853
l2 |  |  |  | 0 | m | 0.12285 | 1.628 | 0.40288 | 0.61966 | 1.7376 | 0.46077 | 0.0045647 | 0.0016569 | 0.1058 | 0.61968 | 1.1153 | 0.47276 | 0.02488 | 1.3609
p1 |  |  |  | 100000 | Pa | 0.1219 | 0.89617 | 0.39026 | 0.61947 | 1.0826 | 0.44978 | 0.003375 | 0.0019699 | 0.096283 | 0.61948 | 0.88433 | 0.45997 | 0.024766 | 1.1739
p2 |  |  |  | 99265.505 | Pa | 0.12135 | 0.34863 | 0.38578 | 0.61937 | 0.70031 | 0.4459 | 0.0041264 | 0.0030745 | 0.080336 | 0.61938 | 0.78208 | 0.45307 | 0.024623 | 1.096
epsilon |  |  |  | 0.99746 |  | 0.12243 | 0.15834 | 0.3862 | 0.61958 | 0.62766 | 0.44627 | 0.0029304 | 0.0060815 | 0.071229 | 0.61958 | 0.76652 | 0.45192 | 0.02449 | 1.0846
Discharge coeffisient |  | C |  | 0.65591 |  | 0.12591 | 0.11655 | 0.38754 | 0.62027 | 0.61844 | 0.44742 | 0.0025485 | 0.0086283 | 0.067893 | 0.62028 | 0.76467 | 0.45255 | 0.024417 | 1.0839
Volumstrøm |  |  |  | 0.9634 | kg/s | 0.1316 | 0.11097 | 0.38831 | 0.62145 | 0.61742 | 0.44809 | 0.0045584 | 0.0061858 | 0.068181 | 0.62147 | 0.76444 | 0.45325 | 0.024383 | 1.0847
|  |  |  | 0.80283 | m3/s | 0.1358 | 0.1118 | 0.3886 | 0.62236 | 0.61756 | 0.44835 | 0.0030118 | 0.0070389 | 0.068949 | 0.62236 | 0.76447 | 0.45362 | 0.024371 | 1.0854
|  |  |  | 2890.1999 | m3/h | 0.14847 | 0.11672 | 0.38885 | 0.62525 | 0.61847 | 0.44856 | 0.002968 | 0.005609 | 0.070029 | 0.62525 | 0.76465 | 0.45399 | 0.024355 | 1.0873
Trykktap (statisk trykkdifferanse rørvegg før og etter blende) |  |  |  | 234.495 | Pa
Beregning av målefeil | [5 empty] | 0.12172 | 2.2412 | 0.52051 | 0.61944 | 2.322 | 0.56651 | 0.0037382 | 0.001719 | 0.10793 | 0.61945 | 1.3554 | 0.5767 | 0.023086 | 1.5981
dC | 0.0045565 | 0.6947% |  |  |  | 0.12162 | 1.749 | 0.42932 | 0.61942 | 1.8514 | 0.48406 | 0.003901 | 0.0017126 | 0.084544 | 0.61943 | 1.1602 | 0.49139 | 0.02298 | 1.4042
C | 0.65591 |  | 4.8258e-05 | 0.6861% |  | 0.12257 | 0.99675 | 0.39989 | 0.61961 | 1.1672 | 0.45816 | 0.0046336 | 0.0018463 | 0.079533 | 0.61962 | 0.91084 | 0.46501 | 0.022895 | 1.196
dD | 0.0001 | 0.03333% |  |  |  | 0.1248 | 0.40462 | 0.38917 | 0.62005 | 0.7298 | 0.44884 | 0.0028615 | 0.0026294 | 0.074042 | 0.62006 | 0.78879 | 0.4549 | 0.022799 | 1.1019
D | 0.3 |  | 5.7064e-08 | 0.0008113% |  | 0.1309 | 0.19036 | 0.38601 | 0.62131 | 0.63649 | 0.4461 | 0.0035754 | 0.0038009 | 0.061723 | 0.62132 | 0.76832 | 0.45035 | 0.022716 | 1.0861
dd | 2e-05 | 0.009302% |  |  |  | 0.13923 | 0.13335 | 0.38556 | 0.62311 | 0.62183 | 0.44571 | 0.0034564 | 0.0063539 | 0.061524 | 0.62312 | 0.76533 | 0.44993 | 0.022678 | 1.0849
d | 0.215 |  | 6.3863e-08 | 0.000908% |  | 0.14942 | 0.11395 | 0.38555 | 0.62547 | 0.61796 | 0.4457 | 0.0035754 | 0.0068505 | 0.062591 | 0.62548 | 0.76455 | 0.45007 | 0.022653 | 1.0857
beta | 0.71667 |  |  |  |  | 0.15613 | 0.11115 | 0.38559 | 0.62711 | 0.61745 | 0.44573 | 0.0028365 | 0.0077481 | 0.063402 | 0.62711 | 0.76446 | 0.45022 | 0.022644 | 1.0867
d(delta)p | 0.295 | 0.059% |  |  |  | 0.16953 | 0.11251 | 0.38563 | 0.63058 | 0.61769 | 0.44577 | 0.0036004 | 0.0060419 | 0.062847 | 0.63059 | 0.76449 | 0.45017 | 0.022637 | 1.0887
(delta)p | 500 |  | 8.7025e-08 | 0.001237%
drho | 0.00241 | 0.2%
rho | 1.205 |  | 1e-06 | 0.01422% |  | 0.12429 | 2.2468 | 0.58241 | 0.61995 | 2.3275 | 0.62386 | 0.0048465 | 0.0016744 | 0.061925 | 0.61997 | 1.3577 | 0.62692 | 0.020919 | 1.619
depsilon | 2.5e-05 | 0.002506% |  |  |  | 0.13061 | 1.8703 | 0.47839 | 0.62125 | 1.9664 | 0.52807 | 0.0037006 | 0.0017253 | 0.058589 | 0.62126 | 1.2065 | 0.53131 | 0.020855 | 1.4575
epsilon | 0.99746 |  | 6.2818e-10 | 8.932e-06% |  | 0.13572 | 1.1861 | 0.42796 | 0.62234 | 1.3326 | 0.48285 | 0.0035378 | 0.0019418 | 0.062228 | 0.62235 | 0.9659 | 0.48685 | 0.020799 | 1.2481
[6 empty] | 0.14257 | 0.55085 | 0.40151 | 0.62387 | 0.81995 | 0.45958 | 0.002561 | 0.0023556 | 0.069507 | 0.62388 | 0.81062 | 0.46481 | 0.02074 | 1.1237
[6 empty] | 0.155 | 0.24555 | 0.39157 | 0.62683 | 0.65512 | 0.45092 | 0.0034126 | 0.0040301 | 0.079452 | 0.62684 | 0.77223 | 0.45786 | 0.020686 | 1.0951
Målefeil for volumstrøm fra blende |  |  | 0.7033% |  |  | 0.16671 | 0.15567 | 0.38909 | 0.62982 | 0.62699 | 0.44877 | 0.0031057 | 0.005488 | 0.085298 | 0.62983 | 0.76638 | 0.4568 | 0.020657 | 1.0923
[6 empty] | 0.17757 | 0.12699 | 0.38823 | 0.63279 | 0.62049 | 0.44802 | 0.0035441 | 0.0062202 | 0.081746 | 0.6328 | 0.76506 | 0.45541 | 0.020645 | 1.0925
Konstante feil | [5 empty] | 0.187 | 0.1173 | 0.38791 | 0.6355 | 0.61858 | 0.44775 | 0.0031871 | 0.0067231 | 0.080655 | 0.6355 | 0.76468 | 0.45495 | 0.020639 | 1.0936
f_Ttemp | 0.2 |  |  |  |  | 0.21184 | 0.11108 | 0.38767 | 0.64324 | 0.61743 | 0.44754 | 0.0039072 | 0.0069205 | 0.081814 | 0.64326 | 0.76445 | 0.45495 | 0.020637 | 1.098
f_Patm | 0.0098
f_rho | 0.20024
f_d | 0.01 |  |  |  |  | 0.13825 | 2.2474 | 0.63601 | 0.6229 | 2.328 | 0.67417 | 0.0054851 | 0.0018153 | 0.061125 | 0.62292 | 1.3579 | 0.67694 | 0.01927 | 1.6403
f_D | 0.033333 |  |  |  |  | 0.15169 | 1.9049 | 0.52146 | 0.62602 | 1.9994 | 0.56738 | 0.0029367 | 0.0017833 | 0.053768 | 0.62602 | 1.22 | 0.56992 | 0.019221 | 1.4851
f_dP_a+b | 0.3448 |  |  |  |  | 0.15782 | 1.3402 | 0.4665 | 0.62753 | 1.4714 | 0.51732 | 0.0031308 | 0.0019308 | 0.05554 | 0.62754 | 1.015 | 0.52029 | 0.019184 | 1.302
f_dPQ_a+b | 0.3448 |  |  |  |  | 0.16531 | 0.67699 | 0.42425 | 0.62946 | 0.90951 | 0.47957 | 0.0030995 | 0.0026492 | 0.053482 | 0.62946 | 0.83417 | 0.48255 | 0.019142 | 1.1512
f_dP_f | 0.5 |  |  |  |  | 0.17906 | 0.31349 | 0.40432 | 0.63321 | 0.68349 | 0.46204 | 0.0033437 | 0.0032137 | 0.054062 | 0.63321 | 0.77835 | 0.46519 | 0.019101 | 1.1061
f_dPQ_f | 0.5 |  |  |  |  | 0.19809 | 0.19333 | 0.39801 | 0.63885 | 0.63739 | 0.45652 | 0.0028365 | 0.0046634 | 0.0564 | 0.63885 | 0.76851 | 0.45999 | 0.019088 | 1.1003
f_C | 0.69 |  |  |  |  | 0.21806 | 0.1495 | 0.39578 | 0.64532 | 0.62549 | 0.45458 | 0.0031997 | 0.0056834 | 0.053201 | 0.64533 | 0.76607 | 0.45768 | 0.019075 | 1.1014
f_s | 0.2 |  |  |  |  | 0.23503 | 0.13141 | 0.3948 | 0.65125 | 0.62141 | 0.45373 | 0.0028803 | 0.0049842 | 0.052222 | 0.65126 | 0.76524 | 0.45672 | 0.019071 | 1.1039
f_lodd | 0.1 |  |  |  |  | 0.27058 | 0.11526 | 0.39424 | 0.66491 | 0.6182 | 0.45324 | 0.0024608 | 0.0042657 | 0.056949 | 0.66491 | 0.76458 | 0.4568 | 0.019068 | 1.1116
[6 empty] | 0.16422 | 2.25 | 0.69668 | 0.62917 | 2.3305 | 0.73169 | 0.0045459 | 0.0019051 | 0.071426 | 0.62919 | 1.359 | 0.73516 | 0.017563 | 1.6684
[6 empty] | 0.18037 | 1.9731 | 0.58439 | 0.63358 | 2.0645 | 0.62571 | 0.0035378 | 0.0019051 | 0.064754 | 0.63359 | 1.2468 | 0.62905 | 0.017527 | 1.5336
[6 empty] | 0.18944 | 1.5363 | 0.52569 | 0.63622 | 1.652 | 0.57127 | 0.0036693 | 0.0018923 | 0.060651 | 0.63623 | 1.0823 | 0.57448 | 0.017502 | 1.3807
[6 empty] | 0.20243 | 0.87119 | 0.46721 | 0.64021 | 1.062 | 0.51796 | 0.0030682 | 0.002444 | 0.057073 | 0.64022 | 0.87806 | 0.5211 | 0.01747 | 1.2053
[6 empty] | 0.23073 | 0.3906 | 0.43314 | 0.64971 | 0.72212 | 0.48745 | 0.0026361 | 0.0026108 | 0.057966 | 0.64972 | 0.78702 | 0.49088 | 0.01744 | 1.1326
[6 empty] | 0.26196 | 0.24466 | 0.42122 | 0.66144 | 0.65479 | 0.47689 | 0.0028929 | 0.005863 | 0.052597 | 0.66145 | 0.77217 | 0.47978 | 0.017425 | 1.1244
[6 empty] | 0.29017 | 0.1827 | 0.4161 | 0.67311 | 0.63424 | 0.47238 | 0.0030557 | 0.0052728 | 0.058565 | 0.67312 | 0.76787 | 0.476 | 0.017418 | 1.1268
[6 empty] | 0.30724 | 0.15905 | 0.41408 | 0.68065 | 0.62784 | 0.4706 | 0.0032748 | 0.0038039 | 0.056884 | 0.68066 | 0.76654 | 0.47402 | 0.017415 | 1.1295
[6 empty] | 0.34669 | 0.13032 | 0.41284 | 0.69934 | 0.62118 | 0.4695 | 0.0027989 | 0.0047982 | 0.055288 | 0.69935 | 0.76519 | 0.47275 | 0.017412 | 1.1395