## Ark1
Viftekarakteristikk Fläkt Woods uten diffusor
OMEGA = 1100rpm
V_dot | m_dot | Cm [m/s] |  | Cu [m/s] |  | P_stat [Pa] |  | P_tot | Shaft Power | Eff_tot | Eff_stat
[m3/h] | [kg/s] | inn | ut | inn | ut | Rel | Abs | Pa | W | % | %
700 | 0.22944 | 4.859 | 2.2045 | 0.0078 | 8.1198 | 145 | 130 | 208.195 | 47.7721 | 86.66% | 52.86%
1000 | 0.32778 | 6.9461 | 2.6839 | 0.0102 | 7.5123 | 161 | 131 | 175.719 | 55.3832 | 88.06% | 65.51%
1300 | 0.42611 | 9.0326 | 3.4429 | 0.0103 | 6.2436 | 157 | 105 | 139.188 | 57.4912 | 87.37% | 66.02%
1600 | 0.52444 | 11.1207 | 4.2778 | 0.0084 | 4.6965 | 142 | 64 | 91.5781 | 51.8321 | 78.49% | 55.16%
1900 | 0.62278 | 13.2103 | 5.2447 | 0.0062 | 3.1482 | 113 | 2 | 29.1562 | 35.9906 | 42.75% | 2.566%
2200 | 0.72111 | 15.3015 | 6.134 | 0.0046 | 1.37 | 68 | -43 | -42.6016 | 11.2113 | -232.2% | -435.3%
OMEGA = 1350rpm
V_dot | m_dot | Cm [m/s] |  | Cu [m/s] |  | P_stat [Pa] |  | P_tot | Shaft Power | Eff_tot | Eff_stat
[m3/h] | [kg/s] | inn | ut | inn | ut | Rel | Abs | Pa | W | % | %
700 | 0.22944 | 4.8579 | 2.3246 | 0.0121 | 10.1516 | 202 | 188 | 326.133 | 76.6864 | 82.62% | 47.53%
1000 | 0.32778 | 6.9437 | 2.9187 | 0.0108 | 9.5427 | 230 | 200 | 297.969 | 95.5014 | 86.6% | 58.22%
1300 | 0.42611 | 9.0314 | 3.4739 | 0.013 | 8.9821 | 242 | 191 | 254.336 | 103.727 | 88.49% | 66.45%
1600 | 0.52444 | 11.1191 | 4.237 | 0.0128 | 7.6263 | 235 | 157 | 208.75 | 106.011 | 87.48% | 66.03%
1900 | 0.62278 | 13.2087 | 5.052 | 0.0111 | 6.0414 | 219 | 109 | 151.797 | 98.6436 | 81.2% | 58.55%
2200 | 0.72111 | 15.3002 | 6.0217 | 0.0088 | 4.6058 | 188 | 40 | 78.8359 | 78.2571 | 61.57% | 30.99%
P_th for Omega=1100rpm
OMEGA = 1600rpm | [14 empty] | Q [m3/h] | P_tot [Pa] | P_th [Pa] | Eff_tot [%]
V_dot | m_dot | Cm [m/s] |  | Cu [m/s] |  | P_stat [Pa] |  | P_tot | Shaft Power | Eff_tot | Eff_stat |  |  |  | 0 |  | 524.3567
[m3/h] | [kg/s] | inn | ut | inn | ut | Rel | Abs | Pa | W | % | % |  |  |  | 700 | 208.195 | 455.3401 | 86.66%
700 | 0.22944 | 4.8554 | 2.6871 | 0.0168 | 14.0985 | 302 | 288 | 510.945 | 123.937 | 80.06% | 45.19% |  |  |  | 1000 | 175.719 | 425.7616 | 88.06%
1000 | 0.32778 | 6.9419 | 3.2411 | 0.0124 | 11.5151 | 310 | 280 | 450.352 | 148.235 | 84.32% | 52.41% |  |  |  | 1300 | 139.188 | 396.1831 | 87.37%
1300 | 0.42611 | 9.0295 | 3.5512 | 0.014 | 11.1756 | 334 | 283 | 400.164 | 164.587 | 87.74% | 62.14% |  |  |  | 1600 | 91.5781 | 366.6046 | 78.49%
1600 | 0.52444 | 11.1179 | 4.273 | 0.0158 | 15.9952 | 341 | 263 | 349.234 | 174.607 | 88.85% | 66.94% |  |  |  | 1900 | 29.1562 | 337.0261 | 42.75%
1900 | 0.62278 | 13.2071 | 5.0324 | 0.0153 | 9.0153 | 331 | 221 | 292.797 | 176.306 | 87.63% | 66.11% |  |  |  | 2200 | -42.6016 | 307.4476 | -232.2%
2200 | 0.72111 | 15.2986 | 5.8345 | 0.0136 | 7.3977 | 313 | 165 | 225.984 | 166.845 | 82.78% | 60.48% |  |  |  | 5318.2865 |  | 0
P_th for Omega=1350rpm
[15 empty] | Q [m3/h] | P_tot [Pa] | P_th [Pa] | Eff_tot [%]
[15 empty] | 0 |  | 789.7851
[15 empty] | 700 | 326.133 | 705.083 | 82.62%
[15 empty] | 1000 | 297.969 | 668.7821 | 86.6%
[15 empty] | 1300 | 254.336 | 632.4812 | 88.49%
[15 empty] | 1600 | 208.75 | 596.1803 | 87.48%
[15 empty] | 1900 | 151.797 | 559.8794 | 81.2%
[15 empty] | 2200 | 78.8359 | 523.5785 | 61.57%
[15 empty] | 6526.9879 |  | 0
P_th for Omega=1600rpm
[15 empty] | Q [m3/h] | P_tot [Pa] | P_th [Pa] | Eff_tot [%]
[15 empty] | 0 |  | 1109.3827
[15 empty] | 700 | 510.945 | 1008.995 | 80.06%
[15 empty] | 1000 | 450.352 | 965.9717 | 84.32%
[15 empty] | 1300 | 400.164 | 922.9484 | 87.74%
[15 empty] | 1600 | 349.234 | 879.9252 | 88.85%
[15 empty] | 1900 | 292.797 | 836.9019 | 87.63%
[15 empty] | 2200 | 225.984 | 793.8786 | 82.78%
[15 empty] | 7735.6894 |  | 0
Flakt med bladlaus diff
V_dot | Omega | Cm [m/s] KUN |  | Cu [m/s] KUN |  | P_stat [Pa] |  | P_tot | Shaft Power | Eff_tot | Eff_stat | P_stat kun vifte (abs) | Trykkøkning | Virkn.økning
[m3/h] | [rpm] | inn | ut | inn | ut | Rel | Abs | Pa | W | % | % | [Pa] | [Pa] | [%]
1000 | 1480 | 6.9564 | 2.9029 | 0.0115 | 10.364 | 296.5 | 266.5 | 333 | 121.076 | 76.4% | 61.14% | 243 | 26.5 | 6.283%
1300 | 1480 | 9.0467 | 3.4672 | 0.0146 | 10.3843 | 319.5 | 268 | 321.5 | 134.916 | 86.05% | 71.73% | 242 | 27 | 6.783%
1600 | 1480 | 11.1387 | 4.2111 | 0.0167 | 9.1268 | 315.5 | 237.1 | 277.7 | 141.571 | 87.18% | 74.43% | 215 | 25.1 | 7.281%
1900 | 1480 | 13.2327 | 4.9917 | 0.0154 | 7.5771 | 299.2 | 188.3 | 221.7 | 138.632 | 84.4% | 71.69% | 171 | 24.3 | 8.137%
[12 empty] | Snittøkning: | 25.725 | 7.121%
OMEGA = 1480rpm
V_dot | V_dot | Cm [m/s] |  | Cu [m/s] |  | P_stat [Pa] |  | P_tot | Shaft Power | Eff_tot | Eff_stat | FLAKT WOODS
[m3/h] | [m3/s] | inn | ut | inn | ut | Rel | Abs | Pa | W | % | %
700 | 0.19444 | 4.8596 | 2.4629 | 0.0151 | 11.7904 | 247 | 233 | 413.563 | 98.7589 | 81.39% | 45.85%
1000 | 0.27778 | 6.9427 | 3.1736 | 0.0114 | 10.5739 | 270 | 240 | 393.82 | 121.454 | 85.43% | 54.86%
1300 | 0.36111 | 9.0306 | 3.4901 | 0.0138 | 10.2586 | 292 | 241 | 327.438 | 133.937 | 88.23% | 64.95%
1400 | 0.38889 | 9.7265 | 3.751 | 0.0143 | 10.3283 | 295 | 235 | 314.305 | 137.587 | 88.79% | 66.54%
1600 | 0.44444 | 11.1185 | 4.2507 | 0.0145 | 9.3048 | 290 | 212 | 280.742 | 140.495 | 88.77% | 67.15%
1900 | 0.52778 | 13.2077 | 5.0478 | 0.0133 | 7.5575 | 274 | 164 | 221.242 | 136.652 | 85.43% | 63.55%
2200 | 0.61111 | 15.2994 | 5.8989 | 0.0114 | 23.912 | 253 | 105 | 152.773 | 121.768 | 76.68% | 52.79%
Moment
Nm
0.63721
0.78365
0.86419
0.88774
0.90651
0.88171
0.78567