## Ark1
Dens [kg/m3] | dP [Pa] | Q_blende [m3/s] | Moment [Nm] | Turtall [rpm] | Eff | Q_aff | P_aff | C | dC [%] | Frekvens | Åpning Ventil |  | f_kal_m | f_kal_dp | f_kal_q
1.205 | 377.041 | 0.061 | 0.767 | 1357.343 | 0.212 | 0.06067 | 372.9726 | 0.626 | 30.9 | 49 | 90
1.205 | 346.278 | 0.105 | 0.986 | 1354.241 | 0.26 | 0.10467 | 344.1126 | 0.619 | 10 | 49 | 60
1.205 | 328.544 | 0.15 | 1.114 | 1352.68 | 0.313 | 0.1497 | 327.2434 | 0.615 | 5.1 | 49 | 50
1.205 | 308.483 | 0.213 | 1.256 | 1350.664 | 0.37 | 0.2129 | 308.1798 | 0.612 | 2.6 | 49 | 40
1.205 | 283.699 | 0.295 | 1.416 | 1348.467 | 0.418 | 0.29534 | 284.3444 | 0.61 | 1.5 | 49 | 30
1.205 | 264.339 | 0.36 | 1.517 | 1347.007 | 0.444 | 0.3608 | 265.515 | 0.609 | 1.2 | 49 | 20
1.205 | 249.75 | 0.397 | 1.558 | 1346.419 | 0.452 | 0.39806 | 251.0803 | 0.608 | 1.1 | 49 | 10
1.205 | 236.775 | 0.426 | 1.581 | 1346.157 | 0.453 | 0.42722 | 238.1288 | 0.608 | 1.1 | 49 | 0
1.205 | 222.023 | 0.454 | 1.597 | 1345.763 | 0.448 | 0.45543 | 223.4232 | 0.608 | 1 | 49 | rør av
nytt punkt
1.205 | 452.332 | 0.062 | 0.901 | 1488.024 | 0.2 | 0.061666 | 447.4669 | 0.626 | 30.3 | 53.783 | 90
1.205 | 414.391 | 0.114 | 1.165 | 1484.257 | 0.261 | 0.11367 | 412.0174 | 0.618 | 8.7 | 53.783 | 60
1.205 | 393.59 | 0.163 | 1.308 | 1482.233 | 0.316 | 0.16275 | 392.405 | 0.615 | 4.3 | 53.783 | 50
1.205 | 366.204 | 0.241 | 1.499 | 1479.262 | 0.38 | 0.24112 | 366.5695 | 0.611 | 2.1 | 53.783 | 40
1.205 | 340.296 | 0.318 | 1.665 | 1476.71 | 0.42 | 0.31871 | 341.814 | 0.61 | 1.4 | 53.783 | 30
1.205 | 317.899 | 0.386 | 1.783 | 1474.729 | 0.445 | 0.38738 | 320.1755 | 0.609 | 1.2 | 53.783 | 20
1.205 | 295.679 | 0.439 | 1.846 | 1473.67 | 0.455 | 0.44089 | 298.2246 | 0.608 | 1.1 | 53.783 | 10
1.205 | 280.711 | 0.467 | 1.866 | 1473.739 | 0.455 | 0.46898 | 283.1012 | 0.608 | 1 | 53.783 | 0
1.205 | 264.458 | 0.495 | 1.881 | 1473.032 | 0.451 | 0.49734 | 266.9659 | 0.607 | 1 | 53.783
nutt punkt
1.205 | 533.241 | 0.063 | 1.046 | 1614.682 | 0.19 | 0.062427 | 523.5878 | 0.626 | 2904 | 58.48 | 90
1.205 | 484.4 | 0.127 | 1.368 | 1609.014 | 0.266 | 0.12629 | 478.9878 | 0.617 | 7.1 | 58.48 | 60
1.205 | 459.731 | 0.181 | 1.536 | 1606.012 | 0.323 | 0.18032 | 456.2955 | 0.614 | 3.5 | 58.48 | 50
1.205 | 429.858 | 0.259 | 1.736 | 1602.23 | 0.382 | 0.25864 | 428.6623 | 0.611 | 1.9 | 58.48 | 40
1.205 | 395.62 | 0.35 | 1.947 | 1598.139 | 0.425 | 0.35041 | 396.5419 | 0.609 | 1.3 | 58.48 | 30
1.205 | 371.494 | 0.416 | 2.067 | 1595.578 | 0.448 | 0.41715 | 373.556 | 0.608 | 1.1 | 58.48 | 20
1.205 | 341.72 | 0.479 | 2.144 | 1593.994 | 0.458 | 0.4808 | 344.3 | 0.607 | 1 | 58.48 | 10
1.205 | 327.446 | 0.504 | 2.164 | 1593.686 | 0.457 | 0.506 | 330.0457 | 0.607 | 1 | 58.48 | 0
1.205 | 308.146 | 0.535 | 2.179 | 1593.34 | 0.453 | 0.53724 | 310.7274 | 0.607 | 1 | 58.48 | rør av
nytt punkt
1.205 | 850.561 | 0.043 | 1.661 | 2048.98 | 0.102 | 0.041972 | 810.3824 | 0.635 | 64.5 | 75 | 90
1.205 | 780.49 | 0.126 | 2.064 | 2035.515 | 0.223 | 0.1238 | 753.4921 | 0.617 | 7.2 | 75 | 60
1.205 | 722.841 | 0.22 | 2.392 | 2023.193 | 0.313 | 0.21748 | 706.3633 | 0.612 | 2.5 | 75 | 50
1.205 | 665.913 | 0.328 | 2.719 | 2009.577 | 0.382 | 0.32644 | 659.5811 | 0.609 | 1.4 | 75 | 40
1.205 | 618.477 | 0.42 | 2.968 | 1997.395 | 0.419 | 0.42055 | 620.0913 | 0.608 | 1.1 | 75 | 30
1.205 | 571.932 | 0.509 | 3.153 | 1987.918 | 0.444 | 0.51209 | 578.9052 | 0.607 | 1 | 75 | 20
1.205 | 524.65 | 0.585 | 3.251 | 1982.129 | 0.455 | 0.59027 | 534.1532 | 0.606 | 0.9 | 75 | 10
1.205 | 497.424 | 0.621 | 3.277 | 1979.401 | 0.455 | 0.62746 | 507.8309 | 0.606 | 0.9 | 75 | 0
1.205 | 467.721 | 0.659 | 3.292 | 1977.803 | 0.452 | 0.6664 | 478.2784 | 0.606 | 0.9 | 75 | rør av
1.2053 | 493.6261 | 0.61548 | 3.2519 | 1971.2371 | 0.4526 | 0.62446 | 508.1365 | 0.6061 | 0.9 | 75 | 0 | verifisering | Avvik [%] | 0.52747
1.1974 | 641.8361 | 0.03447 | 1.2316 | 1782.4648 | 0.09622 | 0.034036 | 625.7596 | 0.6381 | 100 | 64.8058 | 90
1.2023 | 587.9736 | 0.11681 | 1.604 | 1773.9339 | 0.23051 | 0.11589 | 578.7731 | 0.6178 | 8.4 | 64.8058 | 60
1.2023 | 552.1784 | 0.18972 | 1.8288 | 1768.5297 | 0.3093 | 0.1888 | 546.8649 | 0.6133 | 3.2 | 64.8058 | 50
1.2043 | 513.7208 | 0.28098 | 2.0806 | 1762.1663 | 0.37596 | 0.28063 | 512.4585 | 0.6104 | 1.7 | 64.8058 | 40
1.2052 | 478.9429 | 0.36346 | 2.2915 | 1756.9038 | 0.4129 | 0.3641 | 480.6325 | 0.6088 | 1.2 | 64.8058 | 30
1.2052 | 437.5887 | 0.46044 | 2.4831 | 1751.6338 | 0.44236 | 0.46264 | 441.7787 | 0.6075 | 1.1 | 64.8058 | 20
1.2055 | 403.9828 | 0.52264 | 2.56 | 1749.4621 | 0.4502 | 0.52579 | 408.8642 | 0.6069 | 1 | 64.8058 | 10
1.2054 | 387.1107 | 0.54885 | 2.5813 | 1748.692 | 0.44948 | 0.5524 | 392.1335 | 0.6067 | 1 | 64.8058 | 0
1.2054 | 364.24 | 0.58222 | 2.5995 | 1748.1323 | 0.44564 | 0.58617 | 369.2023 | 0.6064 | 0.9 | 64.8058 | rør av
1.2053 | 473.9879 | 0.37534 | 2.3294 | 1755.6057 | 0.41542 | 0.37628 | 476.3637 | 0.6085 | 1.2 | 64.8058 | 30 | verifisering | Avvik [%] | -0.61032
1.1958 | 758.0734 | 0.03765 | 1.4514 | 1935.2059 | 0.09703 | 0.036965 | 730.7421 | 0.6381 | 100 | 70.65 | 90
1.2017 | 691.4891 | 0.12518 | 1.8856 | 1922.3716 | 0.22805 | 0.12372 | 675.4883 | 0.617 | 7.2 | 70.65 | 60
1.2031 | 651.1918 | 0.19778 | 2.1118 | 1915.6228 | 0.30401 | 0.19617 | 640.6135 | 0.6129 | 3 | 70.65 | 50
1.2031 | 606.7542 | 0.2918 | 2.3884 | 1906.5705 | 0.37129 | 0.29079 | 602.5794 | 0.6101 | 1.6 | 70.65 | 40
1.2031 | 551.0797 | 0.41004 | 2.7005 | 1895.2409 | 0.4216 | 0.41107 | 553.8508 | 0.6081 | 1.1 | 70.65 | 30
1.2031 | 506.0079 | 0.50068 | 2.8782 | 1888.1535 | 0.44517 | 0.50382 | 512.3773 | 0.6071 | 1 | 70.65 | 20
1.2043 | 475.8016 | 0.55168 | 2.9424 | 1885.1025 | 0.45191 | 0.55604 | 483.3516 | 0.6066 | 1 | 70.65 | 10
1.2056 | 450.0005 | 0.58391 | 2.9728 | 1883.5598 | 0.44811 | 0.58901 | 457.8902 | 0.6063 | 0.9 | 70.65 | 0
1.2056 | 422.0918 | 0.62004 | 2.9953 | 1882.1953 | 0.4433 | 0.62591 | 430.1151 | 0.6061 | 0.9 | 70.65 | rør av
1.2043 | 648.6181 | 0.2023 | 2.1275 | 1914.1417 | 0.30769 | 0.20081 | 639.0695 | 0.6127 | 2.8 | 70.65 | 50 | verifisering | Avvik [%] | -1.2105
|  |  |  | Eff max | 0.458