## System zero
Upper Kontum Air Cushion Surge Tank Design | [6 empty] | Kon Tum |  |  |  | Torpa | oppstrøms |  | Kvinen | oppstrøms |  | Torpa |  |  |  | Kvinen
|  |  | L1 | 5000 | 20% opp og ned | L1 | m | 17000 |  | L1 | m | 9300 | L1 | m | 4811 | Øvre magasin | 708 | H | 445 | Øvre magasin | 820 | H
Headrace tunnel length | 17000 | m | A1 | 40 |  | A1 | m^2 | 15.9 |  | A1 | m^2 | 36 | A1 | m^2 | 48 | Nedre magasin | 263 | H |  | Nedre magasin | 715 | H | 105
TBM diameter | 4.5 | m | L2 | 300 | 100 | L2 | m | 1000 |  | L2 | m | 350 | L2 | m | 117 | Øvre tunnel | 9300 | L |  | Øvre tunnel |  | L
Friction factor | 0.025 |  | A2 | 20 | 20 | A2 | m^2 | 4.5 |  | A2 | m^2 | 12.56 | A2 | m^2 | 13.2 |  | 6.7 | D |  |  |  | D
Discharge | 30 | m3/s | H0 | 300 |  | H0 | mWc | 940 |  | H0 | mWc | 445 | H0 | mWc | 116 |  | 667 | h1 |  |  |  | h1
HRW | 1170 | masl | Q | 50 |  | Q | m^3/s | 30 |  | Q | m^3/s | 38 | Q | m^3/s | 75 |  | 278 | h2 |  |  |  | h2
LRW | 1140 | masl | 2g | 19.62 |  | 2g | m/s^2 | 19.62 |  | 2g | m/s^2 | 19.6 | 2g | m/s^2 | 19.6 |  | 0.07 | 14.2857 |  |  | 0.07
Turbine level (pelton) | 215 | masl | rho | 1000 |  | rho | kg/m^3 | 1000 |  | rho | kg/m^3 | 1000 | rho | kg/m^3 | 1000 | Sjakt | 350 | L |  | Sjakt | 200 | L
ACC water level during HRW | 570 | masl | eta | 95 |  | eta | % | 95 |  | eta | % | 93 | eta | % | 92 |  | 4 | D |  |  | 7 | D
ACC pressure during HRW | 610.3 | mWC | M | 30 |  | M | m^4/3 | 40 |  | M | m^4/3 | 30 | M | m^4/3 | 30 |  | 278 | h1 |  |  | 720 | h1
|  |  | R | 1.676 |  | R | m | 1.0567 |  | R | m | 1.59 | R | m | 1.836 |  | 256 | h2 |  |  | 700 | h2
|  |  | alpha | 2.7906 |  | alpha | s^2/m | 9.872 |  | alpha | s^2/m | 5.5682 | alpha | s^2/m | 2.3778 | Nedstrøms 1 | 100 | L |  | Nedstrøms 1 | 50 | L
|  |  | V0 | 1.25 |  | V0 | m/s | 1.8868 |  | V0 | m/s | 1.0556 | V0 | m/s | 1.5625 |  | 6.7 | D |  |  | 6 | D
|  |  | V02 | 1.5625 |  | V02 | m^2/s^2 | 3.56 |  | V02 | m^2/s^2 | 1.1142 | V02 | m^2/s^2 | 2.4414 |  | 256 | h1 |  |  | 700 | h1
|  |  | hf0 | 4.3603 |  | hf0 | mWc | 35.144 |  | hf0 | mWc | 6.204 | hf0 | mWc | 5.8051 |  | 256 | h2 |  |  | 690 | h2
|  |  | q0 | 50 | 51 | q0 | m^3/s | 30 | 31 | q0 | m^3/s | 50 | q0 | m^3/s | 50 | Nedstrøms 2 | 11000 | L |  | Nedstrøms 2 | 2600 | L
|  |  | eta0 | 94.65 | 94.7 | eta0 | % | 94.65 | 94.62 | eta0 | % | 94.65 | eta0 | % | 94.65 |  | 6.7 | D |  |  | 8 | D
|  |  | deltaeta | 0.05 |  | deltaeta | % | -0.03 |  | deltaeta | % | -94.65 | deltaeta | % | -94.65 |  | 256 | h1 |  |  | 690 | h1
|  |  | deltaq | 0 |  | deltaq | m^3/s | 1 |  | deltaq | m^3/s | 0 | deltaq | m^3/s | 0 |  | 257 | h2 |  |  | 690 | h2
|  |  | LA | 200000 |  | LA | m^3 | 270300 |  | LA | m^3 | 334800 | LA | m^3 | 230928 | Francis | 38 | Q |  | Nedstrøms 3 | 3500 | L
|  |  | hf0/v02 | 2.7906 |  | hf0/v02 | s^2/m | 9.872 |  | hf0/v02 | s^2/m | 5.5682 | hf0/v02 | s^2/m | 2.3778 |  | 430 | H |  |  | 8 | D
|  |  | Ho-hf0 | 295.6397 |  | Ho-hf0 | mWc | 904.856 |  | Ho-hf0 | mWc | 438.796 | Ho-hf0 | mWc | 110.1949 |  | 0.93 | eta |  |  | 690 | h1
|  |  | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1.0264 |  | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 0.99049 |  | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 1 | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 1 | [5 empty] | 690 | h2
|  |  | 2V02/2g | 0.15928 |  | 2V02/2g | m | 0.36289 |  | 2V02/2g | m | 0.11369 | 2V02/2g | m | 0.24912 |  |  |  |  | Francis | 75 | Q
|  |  | Ass | 11.8187 |  | Ass | m^2 | 1.5488 |  | Ass | m^2 | 6.9269 | Ass | m^2 | 43.97 | [5 empty] | 116 | H
|  |  | Ath | 12.3559 |  | Ath | m^2 | 1.5423 |  | Ath | m^2 | 6.9913 | Ath | m^2 | 44.9664 | [5 empty] | 92 | eta
|  |  | Ath1,5 | 18.5339 |  | Ath1,5 | m^2 | 2.3134 |  | Ath1,5 | m^2 | 10.4869 | Ath1,5 | m^2 | 67.4496
|  |  | Rsjakt | 1.1851 |  | Rsjakt | m | 0.56215 |  | Rsjakt | m | 0.93916 | Rsjakt | m | 0.96279
|  |  | alphasjakt | 0.26579 |  | alphasjakt |  | 1.3471 |  | alphasjakt |  | 0.42284 | alphasjakt |  | 0.13674
|  |  | Hd0 | 0.41529 |  | Hd0 | mWc | 4.7958 |  | Hd0 | mWc | 0.47112 | Hd0 | mWc | 0.33384
|  |  | Trykksjakt | 1.1247 |  | Trykksjakt |  | 1.2274 |  | Trykksjakt |  | 1.1114 | Trykksjakt |  | 1.0984
|  |  | Ass2 | 13.293 |  | Ass2 | m^2 | 1.9009 |  | Ass2 | m^2 | 7.6989 | Ass2 | m^2 | 48.2974
|  |  | q/qopt | 1 |  | q/qopt |  | 1 |  | q/qopt |  | 1 | q/qopt |  | 1
[11 empty] | Torpa | nedstrøms |  | Kvinen | oppstrøms
[10 empty] | L1 | m | 11000 | L1 | m | 6200
[10 empty] | A1 | m^2 | 35.25 | A1 | m^2 | 38.48
[10 empty] | L2 | m | 100 | L2 | m | 36
[10 empty] | A2 | m^2 | 35.25 | A2 | m^2 | 28
[10 empty] | H0 | mWc | 445 | H0 | mWc | 116
[10 empty] | Q | m^3/s | 38 | Q | m^3/s | 75
[10 empty] | 2g | m/s^2 | 19.6 | 2g | m/s^2 | 19.6 | A | 67.4
[10 empty] | rho | kg/m^3 | 1000 | rho | kg/m^3 | 1000 | D | 9.2637
[10 empty] | eta | % | 93 | eta | % | 92 | r | 4.6319
[10 empty] | M | m^4/3 | 30 | M | m^4/3 | 30
[10 empty] | R | m | 1.5734 | R | m | 1.6439
[10 empty] | alpha | s^2/m | 6.6791 | alpha | s^2/m | 3.5508
[10 empty] | V0 | m/s | 1.078 | V0 | m/s | 1.9491
[10 empty] | V02 | m^2/s^2 | 1.1621 | V02 | m^2/s^2 | 3.7989
[10 empty] | hf0 | mWc | 7.7618 | hf0 | mWc | 13.4891
[10 empty] | q0 | m^3/s | 50 | q0 | m^3/s | 50
[10 empty] | eta0 | % | 94.65 | eta0 | % | 94.65
[10 empty] | deltaeta | % | -94.65 | deltaeta | % | -94.65
[10 empty] | deltaq | m^3/s | 0 | deltaq | m^3/s | 0
[10 empty] | LA | m^3 | 387750 | LA | m^3 | 238576
[10 empty] | hf0/v02 | s^2/m | 6.6791 | hf0/v02 | s^2/m | 3.5508
[10 empty] | Ho-hf0 | mWc | 437.2382 | Ho-hf0 | mWc | 102.5109
[10 empty] | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 1 | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 1
[10 empty] | 2V02/2g | m | 0.11858 | 2V02/2g | m | 0.38764
[10 empty] | Ass | m^2 | 6.722 | Ass | m^2 | 32.9026
[10 empty] | Ath | m^2 | 6.7743 | Ath | m^2 | 33.4402
[10 empty] | Ath1,5 | m^2 | 10.1614 | Ath1,5 | m^2 | 50.1604
[10 empty] | Rsjakt | m | 1.5734 | Rsjakt | m | 1.4022
[10 empty] | alphasjakt |  | 0.060719 | alphasjakt |  | 0.025486
[10 empty] | Hd0 | mWc | 0.070562 | Hd0 | mWc | 0.096816
[10 empty] | Trykksjakt |  | 1.0096 | Trykksjakt |  | 1.0108
[10 empty] | Ass2 | m^2 | 6.7864 | Ass2 | m^2 | 33.2594
[10 empty] | q/qopt |  | 1 | q/qopt |  | 1

## L1
L
LT | 8000 | 8200 | 8400 | 8600 | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9600 | 9800 | 10000 | 10200 | 10400 | 10600 | 10800 | 11000 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 24000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.1851
alpha | 3.2803 | 3.3624 | 3.4444 | 3.5264 | 3.6084 | 3.6904 | 3.7724 | 3.8544 | 3.9364 | 4.0184 | 4.1004 | 4.1824 | 4.2644 | 4.3465 | 4.4285 | 4.5105 | 4.5925 | 4.6745 | 4.7565 | 4.8385 | 4.9205 | 9.841
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625
hf0 | 5.1255 | 5.2537 | 5.3818 | 5.51 | 5.6381 | 5.7662 | 5.8944 | 6.0225 | 6.1506 | 6.2788 | 6.4069 | 6.5351 | 6.6632 | 6.7913 | 6.9195 | 7.0476 | 7.1758 | 7.3039 | 7.432 | 7.5602 | 7.6883 | 15.3766
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 91
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 95
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LA | 320000 | 328000 | 336000 | 344000 | 352000 | 360000 | 368000 | 376000 | 384000 | 392000 | 400000 | 408000 | 416000 | 424000 | 432000 | 440000 | 448000 | 456000 | 464000 | 472000 | 480000 | 480000
hf0/v02 | 3.2803 | 3.3624 | 3.4444 | 3.5264 | 3.6084 | 3.6904 | 3.7724 | 3.8544 | 3.9364 | 4.0184 | 4.1004 | 4.1824 | 4.2644 | 4.3465 | 4.4285 | 4.5105 | 4.5925 | 4.6745 | 4.7565 | 4.8385 | 4.9205 | 9.841
Ho-hf0 | 394.8745 | 394.7463 | 394.6182 | 394.49 | 394.3619 | 394.2338 | 394.1056 | 393.9775 | 393.8494 | 393.7212 | 393.5931 | 393.4649 | 393.3368 | 393.2087 | 393.0805 | 392.9524 | 392.8242 | 392.6961 | 392.568 | 392.4398 | 392.3117 | 584.6234
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9579
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928
ASvee | 12.3961 | 12.4048 | 12.4132 | 12.4215 | 12.4295 | 12.4374 | 12.4452 | 12.4527 | 12.4602 | 12.4675 | 12.4747 | 12.4817 | 12.4887 | 12.4956 | 12.5023 | 12.509 | 12.5156 | 12.522 | 12.5285 | 12.5348 | 12.5411 | 4.2523
AThoma | 12.5914 | 12.5954 | 12.5995 | 12.6036 | 12.6077 | 12.6118 | 12.6159 | 12.62 | 12.6241 | 12.6282 | 12.6323 | 12.6365 | 12.6406 | 12.6447 | 12.6488 | 12.6529 | 12.6571 | 12.6612 | 12.6653 | 12.6695 | 12.6736
AThoma' | 18.887 | 18.8932 | 18.8993 | 18.9054 | 18.9116 | 18.9177 | 18.9239 | 18.93 | 18.9362 | 18.9424 | 18.9485 | 18.9547 | 18.9609 | 18.967 | 18.9732 | 18.9794 | 18.9856 | 18.9918 | 18.998 | 19.0042 | 19.0104
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036
Hd0 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273
Trykksjakt | 1.1138 | 1.1113 | 1.109 | 1.1067 | 1.1046 | 1.1025 | 1.1006 | 1.0987 | 1.0969 | 1.0952 | 1.0936 | 1.092 | 1.0905 | 1.089 | 1.0876 | 1.0862 | 1.0849 | 1.0836 | 1.0824 | 1.0812 | 1.0801
Asvee' | 13.8064 | 13.7855 | 13.7657 | 13.7471 | 13.7295 | 13.7128 | 13.697 | 13.6821 | 13.6679 | 13.6545 | 13.6418 | 13.6298 | 13.6184 | 13.6076 | 13.5973 | 13.5875 | 13.5783 | 13.5695 | 13.5611 | 13.5532 | 13.5457
Ass % av Ath1 | 98.45% | 98.49% | 98.52% | 98.55% | 98.59% | 98.62% | 98.65% | 98.67% | 98.7% | 98.73% | 98.75% | 98.78% | 98.8% | 98.82% | 98.84% | 98.86% | 98.88% | 98.9% | 98.92% | 98.94% | 98.95%

## A1
A
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 24000
AT | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 20
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30
R | 1.4515 | 1.4755 | 1.4991 | 1.5223 | 1.5452 | 1.5678 | 1.59 | 1.6119 | 1.6336 | 1.6549 | 1.676 | 1.6968 | 1.7174 | 1.7377 | 1.7578 | 1.7777 | 1.7973 | 1.8167 | 1.836 | 1.855 | 1.8738 | 1.1851
alpha | 4.9673 | 4.8599 | 4.7581 | 4.6615 | 4.5697 | 4.4822 | 4.3988 | 4.3192 | 4.2431 | 4.1702 | 4.1004 | 4.0335 | 3.9692 | 3.9074 | 3.848 | 3.7908 | 3.7356 | 3.6825 | 3.6311 | 3.5816 | 3.5336 | 11.9216
V0 | 1.6667 | 1.6129 | 1.5625 | 1.5152 | 1.4706 | 1.4286 | 1.3889 | 1.3514 | 1.3158 | 1.2821 | 1.25 | 1.2195 | 1.1905 | 1.1628 | 1.1364 | 1.1111 | 1.087 | 1.0638 | 1.0417 | 1.0204 | 1 | 1.6667
V02 | 2.7778 | 2.6015 | 2.4414 | 2.2957 | 2.1626 | 2.0408 | 1.929 | 1.8262 | 1.7313 | 1.6437 | 1.5625 | 1.4872 | 1.4172 | 1.3521 | 1.2913 | 1.2346 | 1.1815 | 1.1317 | 1.0851 | 1.0412 | 1 | 2.7778
hf0 | 13.7981 | 12.6428 | 11.6165 | 10.7014 | 9.8825 | 9.1473 | 8.4853 | 7.8875 | 7.346 | 6.8544 | 6.4069 | 5.9986 | 5.6253 | 5.2832 | 4.969 | 4.68 | 4.4136 | 4.1676 | 3.94 | 3.7292 | 3.5336 | 33.1154
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 91
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 95
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LA | 300000 | 310000 | 320000 | 330000 | 340000 | 350000 | 360000 | 370000 | 380000 | 390000 | 400000 | 410000 | 420000 | 430000 | 440000 | 450000 | 460000 | 470000 | 480000 | 490000 | 500000 | 480000
hf0/v02 | 4.9673 | 4.8599 | 4.7581 | 4.6615 | 4.5697 | 4.4822 | 4.3988 | 4.3192 | 4.2431 | 4.1702 | 4.1004 | 4.0335 | 3.9692 | 3.9074 | 3.848 | 3.7908 | 3.7356 | 3.6825 | 3.6311 | 3.5816 | 3.5336 | 11.9216
Ho-hf0 | 386.2019 | 387.3572 | 388.3835 | 389.2986 | 390.1175 | 390.8527 | 391.5147 | 392.1125 | 392.654 | 393.1456 | 393.5931 | 394.0014 | 394.3747 | 394.7168 | 395.031 | 395.32 | 395.5864 | 395.8324 | 396.06 | 396.2708 | 396.4664 | 566.8846
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9579
2V02/2g | 0.28316 | 0.26518 | 0.24887 | 0.23401 | 0.22045 | 0.20803 | 0.19664 | 0.18615 | 0.17648 | 0.16755 | 0.15928 | 0.1516 | 0.14447 | 0.13783 | 0.13163 | 0.12585 | 0.12044 | 0.11537 | 0.11061 | 0.10614 | 0.10194 | 0.28316
ASvee | 7.8866 | 8.3031 | 8.7294 | 9.1654 | 9.6108 | 10.0655 | 10.5295 | 11.0025 | 11.4844 | 11.9752 | 12.4747 | 12.9828 | 13.4994 | 14.0245 | 14.5579 | 15.0996 | 15.6495 | 16.2075 | 16.7735 | 17.3475 | 17.9294 | 1.8406
AThoma | 7.9705 | 8.3931 | 8.8258 | 9.2684 | 9.7208 | 10.1828 | 10.6542 | 11.135 | 11.625 | 12.1242 | 12.6323 | 13.1494 | 13.6753 | 14.21 | 14.7533 | 15.3051 | 15.8655 | 16.4343 | 17.0114 | 17.5968 | 18.1904 | 3.62
AThoma' | 11.9558 | 12.5897 | 13.2387 | 13.9026 | 14.5812 | 15.2741 | 15.9813 | 16.7025 | 17.4376 | 18.1863 | 18.9485 | 19.7241 | 20.513 | 21.315 | 22.1299 | 22.9577 | 23.7982 | 24.6514 | 25.5171 | 26.3952 | 27.2856
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036
Hd0 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273
Trykksjakt | 1.0736 | 1.0756 | 1.0775 | 1.0795 | 1.0815 | 1.0835 | 1.0855 | 1.0875 | 1.0895 | 1.0916 | 1.0936 | 1.0956 | 1.0976 | 1.0996 | 1.1016 | 1.1036 | 1.1056 | 1.1077 | 1.1097 | 1.1117 | 1.1137
Asvee' | 8.4668 | 8.9304 | 9.4063 | 9.8943 | 10.3944 | 10.9063 | 11.4301 | 11.9656 | 12.5128 | 13.0716 | 13.6418 | 14.2236 | 14.8168 | 15.4213 | 16.0372 | 16.6644 | 17.3028 | 17.9524 | 18.6132 | 19.2851 | 19.9682
Ass % av Ath1 | 98.95% | 98.93% | 98.91% | 98.89% | 98.87% | 98.85% | 98.83% | 98.81% | 98.79% | 98.77% | 98.75% | 98.73% | 98.71% | 98.69% | 98.68% | 98.66% | 98.64% | 98.62% | 98.6% | 98.58% | 98.57%
Ass2 % av Ath1 | 106.2% | 106.4% | 106.6% | 106.8% | 106.9% | 107.1% | 107.3% | 107.5% | 107.6% | 107.8% | 108% | 108.2% | 108.3% | 108.5% | 108.7% | 108.9% | 109.1% | 109.2% | 109.4% | 109.6% | 109.8%
Snitt | 102.6% | 102.7% | 102.7% | 102.8% | 102.9% | 103% | 103.1% | 103.1% | 103.2% | 103.3% | 103.4% | 103.5% | 103.5% | 103.6% | 103.7% | 103.8% | 103.8% | 103.9% | 104% | 104.1% | 104.2%

## H0
H0
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 24000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 600
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.1851
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 9.841
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625
hf0 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 15.3766
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 91
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 95
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 480000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 9.841
Ho-hf0 | 293.5931 | 303.5931 | 313.5931 | 323.5931 | 333.5931 | 343.5931 | 353.5931 | 363.5931 | 373.5931 | 383.5931 | 393.5931 | 403.5931 | 413.5931 | 423.5931 | 433.5931 | 443.5931 | 453.5931 | 463.5931 | 473.5931 | 483.5931 | 493.5931 | 584.6234
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9579
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928
ASvee | 16.7225 | 16.1718 | 15.6562 | 15.1725 | 14.7178 | 14.2896 | 13.8855 | 13.5037 | 13.1423 | 12.7998 | 12.4747 | 12.1656 | 11.8716 | 11.5914 | 11.3241 | 11.0688 | 10.8249 | 10.5914 | 10.3678 | 10.1534 | 9.9478 | 2.1604
AThoma | 16.935 | 16.3772 | 15.855 | 15.365 | 14.9044 | 14.4706 | 14.0614 | 13.6746 | 13.3086 | 12.9617 | 12.6323 | 12.3194 | 12.0215 | 11.7377 | 11.467 | 11.2085 | 10.9614 | 10.7249 | 10.4985 | 10.2814 | 10.0731 | 4.2523
AThoma' | 25.4025 | 24.5658 | 23.7824 | 23.0475 | 22.3566 | 21.7059 | 21.0921 | 20.512 | 19.9629 | 19.4425 | 18.9485 | 18.479 | 18.0322 | 17.6065 | 17.2005 | 16.8127 | 16.4421 | 16.0874 | 15.7477 | 15.4221 | 15.1096
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036
Hd0 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6273
Trykksjakt | 1.0983 | 1.0977 | 1.0971 | 1.0965 | 1.096 | 1.0956 | 1.0951 | 1.0947 | 1.0943 | 1.0939 | 1.0936 | 1.0932 | 1.0929 | 1.0926 | 1.0923 | 1.092 | 1.0917 | 1.0915 | 1.0912 | 1.091 | 1.0908
Asvee' | 18.3656 | 17.751 | 17.1761 | 16.6373 | 16.1313 | 15.6552 | 15.2063 | 14.7825 | 14.3817 | 14.002 | 13.6418 | 13.2998 | 12.9744 | 12.6646 | 12.3693 | 12.0874 | 11.818 | 11.5604 | 11.3138 | 11.0775 | 10.8509
Ass % av Ath1 | 98.74% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.76% | 98.76% | 98.76%

## Q
Q
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 24000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600
Q | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 200
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.1851
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 9.841
V0 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 0.75
V02 | 0.5625 | 0.64 | 0.7225 | 0.81 | 0.9025 | 1 | 1.1025 | 1.21 | 1.3225 | 1.44 | 1.5625 | 1.69 | 1.8225 | 1.96 | 2.1025 | 2.25 | 2.4025 | 2.56 | 2.7225 | 2.89 | 3.0625 | 0.5625
hf0 | 2.3065 | 2.6243 | 2.9626 | 3.3213 | 3.7006 | 4.1004 | 4.5207 | 4.9615 | 5.4228 | 5.9046 | 6.4069 | 6.9297 | 7.473 | 8.0368 | 8.6212 | 9.226 | 9.8513 | 10.4971 | 11.1634 | 11.8502 | 12.5576 | 5.5356
q0 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 91
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 95
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 480000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 9.841
Ho-hf0 | 397.6935 | 397.3757 | 397.0374 | 396.6787 | 396.2994 | 395.8996 | 395.4793 | 395.0385 | 394.5772 | 394.0954 | 393.5931 | 393.0703 | 392.527 | 391.9632 | 391.3788 | 390.774 | 390.1487 | 389.5029 | 388.8366 | 388.1498 | 387.4424 | 594.4644
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9579
2V02/2g | 0.057339 | 0.06524 | 0.073649 | 0.082569 | 0.091998 | 0.10194 | 0.11239 | 0.12334 | 0.13481 | 0.14679 | 0.15928 | 0.17227 | 0.18578 | 0.1998 | 0.21432 | 0.22936 | 0.2449 | 0.26096 | 0.27752 | 0.2946 | 0.31218 | 0.057339
ASvee | 12.3477 | 12.3574 | 12.3678 | 12.3789 | 12.3906 | 12.4029 | 12.4159 | 12.4296 | 12.444 | 12.459 | 12.4747 | 12.491 | 12.5081 | 12.5259 | 12.5443 | 12.5635 | 12.5834 | 12.604 | 12.6253 | 12.6473 | 12.6701 | 2.1248
AThoma | 12.5021 | 12.5121 | 12.5228 | 12.5341 | 12.5461 | 12.5588 | 12.5721 | 12.5861 | 12.6008 | 12.6162 | 12.6323 | 12.6492 | 12.6667 | 12.6849 | 12.7038 | 12.7235 | 12.7439 | 12.765 | 12.7869 | 12.8095 | 12.8329 | 4.1819
AThoma' | 18.7532 | 18.7682 | 18.7841 | 18.8011 | 18.8191 | 18.8381 | 18.8582 | 18.8792 | 18.9013 | 18.9244 | 18.9485 | 18.9737 | 19 | 19.0273 | 19.0557 | 19.0852 | 19.1158 | 19.1475 | 19.1803 | 19.2143 | 19.2493
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036
Hd0 | 0.58581 | 0.66652 | 0.75244 | 0.84357 | 0.9399 | 1.0414 | 1.1482 | 1.2601 | 1.3773 | 1.4997 | 1.6273 | 1.76 | 1.898 | 2.0412 | 2.1896 | 2.3432 | 2.5021 | 2.6661 | 2.8353 | 3.0098 | 3.1894
Trykksjakt | 1.0848 | 1.0855 | 1.0862 | 1.0869 | 1.0877 | 1.0886 | 1.0895 | 1.0904 | 1.0914 | 1.0925 | 1.0936 | 1.0947 | 1.0959 | 1.0971 | 1.0984 | 1.0998 | 1.1012 | 1.1026 | 1.1042 | 1.1057 | 1.1073
Asvee' | 13.3947 | 13.4135 | 13.4336 | 13.455 | 13.4777 | 13.5017 | 13.527 | 13.5537 | 13.5817 | 13.6111 | 13.6418 | 13.674 | 13.7076 | 13.7426 | 13.7791 | 13.8171 | 13.8566 | 13.8977 | 13.9402 | 13.9844 | 14.0302
Ass % av Ath1 | 98.76% | 98.76% | 98.76% | 98.76% | 98.76% | 98.76% | 98.76% | 98.76% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.74% | 98.74% | 98.74% | 98.74% | 98.74% | 98.73% | 98.73%

## M
M
L1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
A1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
L2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
A2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676
alpha | 6.2788 | 5.695 | 5.1891 | 4.7477 | 4.3603 | 4.0184 | 3.7153 | 3.4451 | 3.2035 | 2.9863 | 2.7906 | 2.6134 | 2.4526 | 2.3063 | 2.1726 | 2.0502 | 1.9379 | 1.8346 | 1.7393 | 1.6512 | 1.5697 | 1.4941 | 1.4238 | 1.3583
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625
hf0 | 9.8106 | 8.8985 | 8.1079 | 7.4182 | 6.8129 | 6.2788 | 5.8051 | 5.383 | 5.0054 | 4.6662 | 4.3603 | 4.0835 | 3.8323 | 3.6035 | 3.3947 | 3.2035 | 3.028 | 2.8665 | 2.7176 | 2.58 | 2.4526 | 2.3345 | 2.2246 | 2.1224
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
hf0/v02 | 6.2788 | 5.695 | 5.1891 | 4.7477 | 4.3603 | 4.0184 | 3.7153 | 3.4451 | 3.2035 | 2.9863 | 2.7906 | 2.6134 | 2.4526 | 2.3063 | 2.1726 | 2.0502 | 1.9379 | 1.8346 | 1.7393 | 1.6512 | 1.5697 | 1.4941 | 1.4238 | 1.3583
Ho-hf0 | 290.1894 | 291.1015 | 291.8921 | 292.5818 | 293.1871 | 293.7212 | 294.1949 | 294.617 | 294.9946 | 295.3338 | 295.6397 | 295.9165 | 296.1677 | 296.3965 | 296.6053 | 296.7965 | 296.972 | 297.1335 | 297.2824 | 297.42 | 297.5474 | 297.6655 | 297.7754 | 297.8776
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928
Ass | 5.5481 | 6.0926 | 6.6627 | 7.2585 | 7.8796 | 8.526 | 9.1975 | 9.8939 | 10.615 | 11.3608 | 12.1309 | 12.9253 | 13.7437 | 14.586 | 15.4519 | 16.3413 | 17.2539 | 18.1896 | 19.1481 | 20.1293 | 21.1329 | 22.1586 | 23.2063 | 24.2757
Ath | 5.5947 | 6.1488 | 6.7301 | 7.3384 | 7.9739 | 8.6365 | 9.3262 | 10.043 | 10.7869 | 11.5579 | 12.3559 | 13.181 | 14.0332 | 14.9125 | 15.8188 | 16.7522 | 17.7127 | 18.7002 | 19.7149 | 20.7565 | 21.8253 | 22.9211 | 24.0439 | 25.1938
Ath1,5 | 8.392 | 9.2232 | 10.0951 | 11.0077 | 11.9609 | 12.9548 | 13.9894 | 15.0646 | 16.1804 | 17.3368 | 18.5339 | 19.7716 | 21.0498 | 22.3687 | 23.7282 | 25.1284 | 26.5691 | 28.0504 | 29.5723 | 31.1348 | 32.7379 | 34.3816 | 36.0659 | 37.7908
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.59802 | 0.54242 | 0.49423 | 0.45219 | 0.41529 | 0.38273 | 0.35386 | 0.32813 | 0.30511 | 0.28443 | 0.26579 | 0.24891 | 0.2336 | 0.21966 | 0.20693 | 0.19527 | 0.18457 | 0.17473 | 0.16566 | 0.15727 | 0.1495 | 0.1423 | 0.1356 | 0.12937
Hd0 | 3.7376 | 3.3901 | 3.0889 | 2.8262 | 2.5956 | 2.3921 | 2.2116 | 2.0508 | 1.9069 | 1.7777 | 1.6612 | 1.5557 | 1.46 | 1.3729 | 1.2933 | 1.2204 | 1.1536 | 1.0921 | 1.0353 | 0.98293 | 0.9344 | 0.22234 | 0.21188 | 0.20214
Trykksjakt | 1.165 | 1.1605 | 1.1567 | 1.1534 | 1.1506 | 1.148 | 1.1458 | 1.1439 | 1.1421 | 1.1406 | 1.1392 | 1.1379 | 1.1368 | 1.1358 | 1.1348 | 1.134 | 1.1332 | 1.1325 | 1.1318 | 1.1312 | 1.1307 | 1.1225 | 1.1224 | 1.1223
Ass2 | 6.4636 | 7.0707 | 7.7069 | 8.3721 | 9.066 | 9.7883 | 10.5389 | 11.3175 | 12.124 | 12.9581 | 13.8196 | 14.7083 | 15.624 | 16.5665 | 17.5355 | 18.5308 | 19.5522 | 20.5995 | 21.6724 | 22.7706 | 23.8939 | 24.8734 | 26.0467 | 27.2443

## L2
L2
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Lshaft | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625
hf0 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
Ho-hf0 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928
ASvee | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747
Athoma | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323
Athoma 1,5 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.19527 | 0.20178 | 0.20829 | 0.2148 | 0.22131 | 0.22782 | 0.23432 | 0.24083 | 0.24734 | 0.25385 | 0.26036 | 0.26687 | 0.27338 | 0.27989 | 0.2864 | 0.29291 | 0.29942 | 0.30592 | 0.31243 | 0.31894 | 0.32545
Hd0 | 1.2204 | 1.2611 | 1.3018 | 1.3425 | 1.3832 | 1.4238 | 1.4645 | 1.5052 | 1.5459 | 1.5866 | 1.6273 | 1.6679 | 1.7086 | 1.7493 | 1.79 | 1.8307 | 1.8713 | 1.912 | 1.9527 | 1.9934 | 2.0341
Trykksjakt | 1.07 | 1.0723 | 1.0747 | 1.077 | 1.0794 | 1.0817 | 1.0841 | 1.0865 | 1.0888 | 1.0912 | 1.0936 | 1.0959 | 1.0983 | 1.1007 | 1.103 | 1.1054 | 1.1078 | 1.1102 | 1.1126 | 1.1149 | 1.1173
Asvee' | 13.3473 | 13.3767 | 13.4061 | 13.4355 | 13.4649 | 13.4943 | 13.5238 | 13.5533 | 13.5828 | 13.6123 | 13.6418 | 13.6714 | 13.701 | 13.7306 | 13.7602 | 13.7898 | 13.8195 | 13.8491 | 13.8788 | 13.9085 | 13.9382
Ass % av Ath1 | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75%

## A2
A2
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625
hf0 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
Ho-hf0 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928
ASvee | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747
Athoma | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323
Athoma 1,5 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485
Rsjakt | 1.0263 | 1.06 | 1.0926 | 1.1243 | 1.1551 | 1.1851 | 1.2144 | 1.243 | 1.2709 | 1.2982 | 1.325 | 1.3512 | 1.377 | 1.4022 | 1.4271 | 1.4515
alphasjakt | 0.3154 | 0.30212 | 0.29016 | 0.27931 | 0.26942 | 0.26036 | 0.25203 | 0.24433 | 0.2372 | 0.23056 | 0.22437 | 0.21858 | 0.21315 | 0.20805 | 0.20323 | 0.19869
Hd0 | 3.5045 | 2.9504 | 2.51 | 2.1551 | 1.8658 | 1.6273 | 1.4287 | 1.262 | 1.121 | 1.0007 | 0.89749 | 0.80836 | 0.73097 | 0.66341 | 0.60415 | 0.55192
Trykksjakt | 1.137 | 1.1253 | 1.1155 | 1.1071 | 1.0999 | 1.0936 | 1.088 | 1.0831 | 1.0788 | 1.0749 | 1.0713 | 1.0681 | 1.0652 | 1.0625 | 1.0601 | 1.0578
Asvee' | 14.1842 | 14.0378 | 13.915 | 13.8104 | 13.7203 | 13.6418 | 13.5729 | 13.5119 | 13.4575 | 13.4086 | 13.3645 | 13.3244 | 13.2879 | 13.2545 | 13.2238 | 13.1955
Ass % av Ath1 | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75%

## q0
| q0 | [23 empty] | #REF!
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Q | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
V0 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.1 | 1.125 | 1.15 | 1.175 | 1.2 | 1.225 | 1.25 | 1.275 | 1.3 | 1.325 | 1.35 | 1.375 | 1.4 | 1.425 | 1.45
V02 | 0.76562 | 0.81 | 0.85563 | 0.9025 | 0.95062 | 1 | 1.0506 | 1.1025 | 1.1556 | 1.21 | 1.2656 | 1.3225 | 1.3806 | 1.44 | 1.5006 | 1.5625 | 1.6256 | 1.69 | 1.7556 | 1.8225 | 1.8906 | 1.96 | 2.0306 | 2.1025
hf0 | 3.1394 | 3.3213 | 3.5084 | 3.7006 | 3.898 | 4.1004 | 4.308 | 4.5207 | 4.7386 | 4.9615 | 5.1896 | 5.4228 | 5.6612 | 5.9046 | 6.1532 | 6.4069 | 6.6658 | 6.9297 | 7.1988 | 7.473 | 7.7524 | 8.0368 | 8.3264 | 8.6212
q0 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
eta0 | 90.4 | 90.9 | 91.4 | 91.8 | 92.2 | 92.6 | 93 | 93.25 | 93.57 | 93.8 | 94.05 | 94.22 | 94.4 | 94.56 | 94.6 | 94.65 | 94.62 | 94.55 | 94.4 | 94.1 | 93.7 | 93.2 | 92.4 | 91.6
deltaeta | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.15 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.8
deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
Ho-hf0 | 396.8606 | 396.6787 | 396.4916 | 396.2994 | 396.102 | 395.8996 | 395.692 | 395.4793 | 395.2614 | 395.0385 | 394.8104 | 394.5772 | 394.3388 | 394.0954 | 393.8468 | 393.5931 | 393.3342 | 393.0703 | 392.8012 | 392.527 | 392.2476 | 391.9632 | 391.6736 | 391.3788 |  | #DIV/0!
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1.1936 | 1.198 | 1.1619 | 1.1656 | 1.1692 | 1.1728 | 1.1102 | 1.1441 | 1.1057 | 1.1173 | 1.0813 | 1.0879 | 1.0797 | 1.0203 | 1.0259 | 0.98415 | 0.96227 | 0.9175 | 0.83157 | 0.77046 | 0.70651 | 0.51931 | 0.50649 | 1
2V02/2g | 0.078045 | 0.082569 | 0.08722 | 0.091998 | 0.096904 | 0.10194 | 0.1071 | 0.11239 | 0.1178 | 0.12334 | 0.12901 | 0.13481 | 0.14074 | 0.14679 | 0.15297 | 0.15928 | 0.16571 | 0.17227 | 0.17896 | 0.18578 | 0.19272 | 0.1998 | 0.207 | 0.21432
ASvee | 10.3665 | 10.3328 | 10.6587 | 10.6304 | 10.6027 | 10.5756 | 11.1774 | 10.8519 | 11.2352 | 11.125 | 11.5012 | 11.4387 | 11.5327 | 12.211 | 12.152 | 12.6755 | 12.9722 | 13.6142 | 15.0312 | 16.2346 | 17.7165 | 24.1199 | 24.7485 | 12.5443
AThoma | 12.5283 | 12.5341 | 12.54 | 12.5461 | 12.5523 | 12.5588 | 12.5653 | 12.5721 | 12.579 | 12.5861 | 12.5934 | 12.6008 | 12.6085 | 12.6162 | 12.6242 | 12.6323 | 12.6407 | 12.6492 | 12.6578 | 12.6667 | 12.6757 | 12.6849 | 12.6943 | 12.7038
AThoma' | 18.7925 | 18.8011 | 18.81 | 18.8191 | 18.8285 | 18.8381 | 18.848 | 18.8582 | 18.8685 | 18.8792 | 18.8901 | 18.9013 | 18.9127 | 18.9244 | 18.9363 | 18.9485 | 18.961 | 18.9737 | 18.9867 | 19 | 19.0135 | 19.0273 | 19.0414 | 19.0557
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036 | 0.26036
Hd0 | 0.79736 | 0.84357 | 0.89109 | 0.9399 | 0.99002 | 1.0414 | 1.0942 | 1.1482 | 1.2035 | 1.2601 | 1.3181 | 1.3773 | 1.4378 | 1.4997 | 1.5628 | 1.6273 | 1.693 | 1.76 | 1.8284 | 1.898 | 1.969 | 0.51031 | 0.5287 | 0.54741
Trykksjakt | 1.0865 | 1.0869 | 1.0873 | 1.0877 | 1.0882 | 1.0886 | 1.089 | 1.0895 | 1.09 | 1.0904 | 1.0909 | 1.0914 | 1.0919 | 1.0925 | 1.093 | 1.0936 | 1.0941 | 1.0947 | 1.0953 | 1.0959 | 1.0965 | 1.0842 | 1.0844 | 1.0846
Asvee' | 11.2637 | 11.2311 | 11.5896 | 11.5631 | 11.5375 | 11.5125 | 12.1726 | 11.823 | 12.2459 | 12.1311 | 12.547 | 12.4846 | 12.593 | 13.3402 | 13.2823 | 13.8615 | 14.1933 | 14.9035 | 16.4636 | 17.7915 | 19.4263 | 26.1517 | 26.837 | 13.605
q/qopt | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.16

## Kvinen
116m
MW | Q | Eta |  |  |  | Q | Eta | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq
50 | 48.6043 | 90.4 | 90.4% |  |  | 35 | 90.4 | 0.19358 | #VALUE! | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq
52 | 50.2704 | 90.9 | 90.9% |  |  | 36 | 90.9 | 0.19802 | 0.19802
54 | 51.9183 | 91.4 | 91.4% |  |  | 37 | 91.4 | 0.16193 | 0.20241
56 | 53.6066 | 91.8 | 91.8% |  |  | 38 | 91.8 | 0.16558 | 0.16558
58 | 55.2803 | 92.2 | 92.2% |  |  | 39 | 92.2 | 0.1692 | 0.1692
60 | 56.9394 | 92.6 | 92.6% |  |  | 40 | 92.6 | 0.17279 | 0.17279
62 | 58.5844 | 93 | 93% |  |  | 41 | 93 | 0.11022 | 0.17634
64 | 60.3121 | 93.25 | 93.25% |  |  | 42 | 93.25 | 0.14413 | 0.1126
66 | 61.9841 | 93.57 | 93.57% |  |  | 43 | 93.57 | 0.1057 | 0.14706
68 | 63.7058 | 93.8 | 93.8% |  |  | 44 | 93.8 | 0.11727 | 0.10789
70 | 65.4052 | 94.05 | 94.05% |  |  | 45 | 94.05 | 0.08134 | 0.11962
72 | 67.1525 | 94.22 | 94.22% |  |  | 46 | 94.22 | 0.087879 | 0.082997
74 | 68.8863 | 94.4 | 94.4% |  |  | 47 | 94.4 | 0.079661 | 0.089619
76 | 70.6284 | 94.56 | 94.56% |  |  | 48 | 94.56 | 0.020305 | 0.081218
78 | 72.4564 | 94.6 | 94.6% |  |  | 49 | 94.6 | 0.025899 | 0.020719
80 | 74.275 | 94.65 | 94.65% |  |  | 50 | 94.65 | -0.015848 | 0.026413
82 | 76.156 | 94.62 | 94.62% |  |  | 51 | 94.62 | -0.03773 | -0.01617
84 | 78.0712 | 94.55 | 94.55% |  |  | 52 | 94.55 | -0.082496 | -0.038498
86 | 80.057 | 94.4 | 94.4% |  |  | 53 | 94.4 | -0.16843 | -0.084216
88 | 82.18 | 94.1 | 94.1% |  |  | 54 | 94.1 | -0.22954 | -0.17216
90 | 84.4065 | 93.7 | 93.7% |  |  | 55 | 93.7 | -0.29349 | -0.23479
92 | 86.7451 | 93.2 | 93.2% |  |  | 56 | 93.2 | -0.48069 | -0.30043
94 | 89.3982 | 92.4 | 92.4% |  |  | 57 | 92.4 | -0.49351 | -0.49351
96 | 92.0977 | 91.6 | 91.6% |  |  | 58 | 91.6 | 1 | -0.50655
optimal
| Q | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
| Eta | 90.4 | 90.9 | 91.4 | 91.8 | 92.2 | 92.6 | 93 | 93.25 | 93.57 | 93.8 | 94.05 | 94.22 | 94.4 | 94.56 | 94.6 | 94.65 | 94.62 | 94.55 | 94.4 | 94.1 | 93.7 | 93.2 | 92.4 | 91.6
| 1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1.1936 | 1.198 | 1.1619 | 1.1656 | 1.1692 | 1.1728 | 1.1102 | 1.1441 | 1.1057 | 1.1173 | 1.0813 | 1.0879 | 1.0797 | 1.0203 | 1.0259 | 0.98415 | 0.96227 | 0.9175 | 0.83157 | 0.77046 | 0.70651 | 0.51931 | 0.50649 | 1
| 1+q0/eta0deltaeta/deltaq | #VALUE! | 0.19802 | 0.20241 | 0.16558 | 0.1692 | 0.17279 | 0.17634 | 0.1126 | 0.14706 | 0.10789 | 0.11962 | 0.082997 | 0.089619 | 0.081218 | 0.020719 | 0.026413 | -0.01617 | -0.038498 | -0.084216 | -0.17216 | -0.23479 | -0.30043 | -0.49351 | -0.50655

## ee
k1 | 2
k2 | 2
Qi | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | -100 | -105 | -110
Q | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Q-Qi | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310
Q-Qi/Q | 0.425 | 0.45 | 0.475 | 0.5 | 0.525 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.625 | 0.65 | 0.675 | 0.7 | 0.725 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.1 | 1.125 | 1.15 | 1.175 | 1.2 | 1.225 | 1.25 | 1.275 | 1.3 | 1.325 | 1.35 | 1.375 | 1.4 | 1.425 | 1.45 | 1.475 | 1.5 | 1.525 | 1.55
eta | 94451 | 96201 | 98051 | 100001 | 102051 | 104201 | 106451 | 108801 | 111251 | 113801 | 116451 | 119201 | 122051 | 125001 | 128051 | 131201 | 134451 | 137801 | 141251 | 144801 | 148451 | 152201 | 156051 | 160001 | 164051 | 168201 | 172451 | 176801 | 181251 | 185801 | 190451 | 195201 | 200051 | 205001 | 210051 | 215201 | 220451 | 225801 | 231251 | 236801 | 242451 | 248201 | 254051 | 260001 | 266051 | 272201