## System zero
Upper Kontum Air Cushion Surge Tank Design | [6 empty] | Kon Tum |  |  |  | Torpa | oppstrøms |  | Kvinen | oppstrøms |  | Torpa |  |  |  | Kvinen
|  |  | L1 | 5000 | 20% opp og ned | L1 | m | 17000 |  | L1 | m | 9300 | L1 | m | 4811 | Øvre magasin | 708 | H | 445 | Øvre magasin | 820 | H
Headrace tunnel length | 17000 | m | A1 | 40 |  | A1 | m^2 | 15.9 |  | A1 | m^2 | 36 | A1 | m^2 | 48 | Nedre magasin | 263 | H |  | Nedre magasin | 715 | H | 105
TBM diameter | 4.5 | m | L2 | 300 | 100 | L2 | m | 1000 |  | L2 | m | 350 | L2 | m | 117 | Øvre tunnel | 9300 | L |  | Øvre tunnel |  | L
Friction factor | 0.025 |  | A2 | 20 | 20 | A2 | m^2 | 4.5 |  | A2 | m^2 | 12.56 | A2 | m^2 | 13.2 |  | 6.7 | D |  |  |  | D
Discharge | 30 | m3/s | H0 | 300 |  | H0 | mWc | 940 |  | H0 | mWc | 445 | H0 | mWc | 116 |  | 667 | h1 |  |  |  | h1
HRW | 1170 | masl | Q | 50 |  | Q | m^3/s | 30 |  | Q | m^3/s | 38 | Q | m^3/s | 75 |  | 278 | h2 |  |  |  | h2
LRW | 1140 | masl | 2g | 19.62 |  | 2g | m/s^2 | 19.62 |  | 2g | m/s^2 | 19.6 | 2g | m/s^2 | 19.6 |  | 0.07 | 14.2857 |  |  | 0.07
Turbine level (pelton) | 215 | masl | rho | 1000 |  | rho | kg/m^3 | 1000 |  | rho | kg/m^3 | 1000 | rho | kg/m^3 | 1000 | Sjakt | 350 | L |  | Sjakt | 200 | L
ACC water level during HRW | 570 | masl | eta | 95 |  | eta | % | 95 |  | eta | % | 93 | eta | % | 92 |  | 4 | D |  |  | 7 | D
ACC pressure during HRW | 610.3 | mWC | M | 30 |  | M | m^4/3 | 40 |  | M | m^4/3 | 30 | M | m^4/3 | 30 |  | 278 | h1 |  |  | 720 | h1
|  |  | R | 1.676 |  | R | m | 1.0567 |  | R | m | 1.59 | R | m | 1.836 |  | 256 | h2 |  |  | 700 | h2
|  |  | alpha | 2.7906 |  | alpha | s^2/m | 9.872 |  | alpha | s^2/m | 5.5682 | alpha | s^2/m | 2.3778 | Nedstrøms 1 | 100 | L |  | Nedstrøms 1 | 50 | L
|  |  | V0 | 1.25 |  | V0 | m/s | 1.8868 |  | V0 | m/s | 1.0556 | V0 | m/s | 1.5625 |  | 6.7 | D |  |  | 6 | D
|  |  | V02 | 1.5625 |  | V02 | m^2/s^2 | 3.56 |  | V02 | m^2/s^2 | 1.1142 | V02 | m^2/s^2 | 2.4414 |  | 256 | h1 |  |  | 700 | h1
|  |  | hf0 | 4.3603 |  | hf0 | mWc | 35.144 |  | hf0 | mWc | 6.204 | hf0 | mWc | 5.8051 |  | 256 | h2 |  |  | 690 | h2
|  |  | q0 | 50 | 51 | q0 | m^3/s | 30 | 31 | q0 | m^3/s | 50 | q0 | m^3/s | 50 | Nedstrøms 2 | 11000 | L |  | Nedstrøms 2 | 2600 | L
|  |  | eta0 | 94.65 | 94.7 | eta0 | % | 94.65 | 94.62 | eta0 | % | 94.65 | eta0 | % | 94.65 |  | 6.7 | D |  |  | 8 | D
|  |  | deltaeta | 0.05 |  | deltaeta | % | -0.03 |  | deltaeta | % | -94.65 | deltaeta | % | -94.65 |  | 256 | h1 |  |  | 690 | h1
|  |  | deltaq | 0 |  | deltaq | m^3/s | 1 |  | deltaq | m^3/s | 0 | deltaq | m^3/s | 0 |  | 257 | h2 |  |  | 690 | h2
|  |  | LA | 200000 |  | LA | m^3 | 270300 |  | LA | m^3 | 334800 | LA | m^3 | 230928 | Francis | 38 | Q |  | Nedstrøms 3 | 3500 | L
|  |  | hf0/v02 | 2.7906 |  | hf0/v02 | s^2/m | 9.872 |  | hf0/v02 | s^2/m | 5.5682 | hf0/v02 | s^2/m | 2.3778 |  | 430 | H |  |  | 8 | D
|  |  | Ho-hf0 | 295.6397 |  | Ho-hf0 | mWc | 904.856 |  | Ho-hf0 | mWc | 438.796 | Ho-hf0 | mWc | 110.1949 |  | 0.93 | eta |  |  | 690 | h1
|  |  | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1.0264 |  | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 0.99049 |  | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 1 | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 1 | [5 empty] | 690 | h2
|  |  | 2V02/2g | 0.15928 |  | 2V02/2g | m | 0.36289 |  | 2V02/2g | m | 0.11369 | 2V02/2g | m | 0.24912 |  |  |  |  | Francis | 75 | Q
|  |  | Ass | 11.8187 |  | Ass | m^2 | 1.5488 |  | Ass | m^2 | 6.9269 | Ass | m^2 | 43.97 | [5 empty] | 116 | H
|  |  | Ath | 12.3559 |  | Ath | m^2 | 1.5423 |  | Ath | m^2 | 6.9913 | Ath | m^2 | 44.9664 | [5 empty] | 92 | eta
|  |  | Ath1,5 | 18.5339 |  | Ath1,5 | m^2 | 2.3134 |  | Ath1,5 | m^2 | 10.4869 | Ath1,5 | m^2 | 67.4496
|  |  | Rsjakt | 1.1851 |  | Rsjakt | m | 0.56215 |  | Rsjakt | m | 0.93916 | Rsjakt | m | 0.96279
|  |  | alphasjakt | 0.26579 |  | alphasjakt |  | 1.3471 |  | alphasjakt |  | 0.42284 | alphasjakt |  | 0.13674
|  |  | Hd0 | 0.41529 |  | Hd0 | mWc | 4.7958 |  | Hd0 | mWc | 0.47112 | Hd0 | mWc | 0.33384
|  |  | Trykksjakt | 1.1247 |  | Trykksjakt |  | 1.2274 |  | Trykksjakt |  | 1.1114 | Trykksjakt |  | 1.0984
|  |  | Ass2 | 13.293 |  | Ass2 | m^2 | 1.9009 |  | Ass2 | m^2 | 7.6989 | Ass2 | m^2 | 48.2974
|  |  | q/qopt | 1 |  | q/qopt |  | 1 |  | q/qopt |  | 1 | q/qopt |  | 1
[11 empty] | Torpa | nedstrøms |  | Kvinen | oppstrøms
[10 empty] | L1 | m | 11000 | L1 | m | 6200
[10 empty] | A1 | m^2 | 35.25 | A1 | m^2 | 38.48
[10 empty] | L2 | m | 100 | L2 | m | 36
[10 empty] | A2 | m^2 | 35.25 | A2 | m^2 | 28
[10 empty] | H0 | mWc | 445 | H0 | mWc | 116
[10 empty] | Q | m^3/s | 38 | Q | m^3/s | 75
[10 empty] | 2g | m/s^2 | 19.6 | 2g | m/s^2 | 19.6 | A | 67.4
[10 empty] | rho | kg/m^3 | 1000 | rho | kg/m^3 | 1000 | D | 9.2637
[10 empty] | eta | % | 93 | eta | % | 92 | r | 4.6319
[10 empty] | M | m^4/3 | 30 | M | m^4/3 | 30
[10 empty] | R | m | 1.5734 | R | m | 1.6439
[10 empty] | alpha | s^2/m | 6.6791 | alpha | s^2/m | 3.5508
[10 empty] | V0 | m/s | 1.078 | V0 | m/s | 1.9491
[10 empty] | V02 | m^2/s^2 | 1.1621 | V02 | m^2/s^2 | 3.7989
[10 empty] | hf0 | mWc | 7.7618 | hf0 | mWc | 13.4891
[10 empty] | q0 | m^3/s | 50 | q0 | m^3/s | 50
[10 empty] | eta0 | % | 94.65 | eta0 | % | 94.65
[10 empty] | deltaeta | % | -94.65 | deltaeta | % | -94.65
[10 empty] | deltaq | m^3/s | 0 | deltaq | m^3/s | 0
[10 empty] | LA | m^3 | 387750 | LA | m^3 | 238576
[10 empty] | hf0/v02 | s^2/m | 6.6791 | hf0/v02 | s^2/m | 3.5508
[10 empty] | Ho-hf0 | mWc | 437.2382 | Ho-hf0 | mWc | 102.5109
[10 empty] | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 1 | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  | 1
[10 empty] | 2V02/2g | m | 0.11858 | 2V02/2g | m | 0.38764
[10 empty] | Ass | m^2 | 6.722 | Ass | m^2 | 32.9026
[10 empty] | Ath | m^2 | 6.7743 | Ath | m^2 | 33.4402
[10 empty] | Ath1,5 | m^2 | 10.1614 | Ath1,5 | m^2 | 50.1604
[10 empty] | Rsjakt | m | 1.5734 | Rsjakt | m | 1.4022
[10 empty] | alphasjakt |  | 0.060719 | alphasjakt |  | 0.025486
[10 empty] | Hd0 | mWc | 0.070562 | Hd0 | mWc | 0.096816
[10 empty] | Trykksjakt |  | 1.0096 | Trykksjakt |  | 1.0108
[10 empty] | Ass2 | m^2 | 6.7864 | Ass2 | m^2 | 33.2594
[10 empty] | q/qopt |  | 1 | q/qopt |  | 1

## L1
L
LT | 8000 | 8200 | 8400 | 8600 | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9600 | 9800 | 10000 | 10200 | 10400 | 10600 | 10800 | 11000 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 |  |  | 24000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 20
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 600
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 200
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 30
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 |  |  | 1.1851
alpha | 3.2803 | 3.3624 | 3.4444 | 3.5264 | 3.6084 | 3.6904 | 3.7724 | 3.8544 | 3.9364 | 4.0184 | 4.1004 | 4.1824 | 4.2644 | 4.3465 | 4.4285 | 4.5105 | 4.5925 | 4.6745 | 4.7565 | 4.8385 | 4.9205 |  |  | 9.841
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 |  |  | 1.5625
hf0 | 5.1255 | 5.2537 | 5.3818 | 5.51 | 5.6381 | 5.7662 | 5.8944 | 6.0225 | 6.1506 | 6.2788 | 6.4069 | 6.5351 | 6.6632 | 6.7913 | 6.9195 | 7.0476 | 7.1758 | 7.3039 | 7.432 | 7.5602 | 7.6883 |  |  | 15.3766
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 91
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |  |  | 95
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
LA | 320000 | 328000 | 336000 | 344000 | 352000 | 360000 | 368000 | 376000 | 384000 | 392000 | 400000 | 408000 | 416000 | 424000 | 432000 | 440000 | 448000 | 456000 | 464000 | 472000 | 480000 |  |  | 480000
hf0/v02 | 3.2803 | 3.3624 | 3.4444 | 3.5264 | 3.6084 | 3.6904 | 3.7724 | 3.8544 | 3.9364 | 4.0184 | 4.1004 | 4.1824 | 4.2644 | 4.3465 | 4.4285 | 4.5105 | 4.5925 | 4.6745 | 4.7565 | 4.8385 | 4.9205 |  |  | 9.841
Ho-hf0 | 394.8745 | 394.7463 | 394.6182 | 394.49 | 394.3619 | 394.2338 | 394.1056 | 393.9775 | 393.8494 | 393.7212 | 393.5931 | 393.4649 | 393.3368 | 393.2087 | 393.0805 | 392.9524 | 392.8242 | 392.6961 | 392.568 | 392.4398 | 392.3117 |  |  | 584.6234
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.9579
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 |  |  | 0.15928
ASvee | 12.3961 | 12.4048 | 12.4132 | 12.4215 | 12.4295 | 12.4374 | 12.4452 | 12.4527 | 12.4602 | 12.4675 | 12.4747 | 12.4817 | 12.4887 | 12.4956 | 12.5023 | 12.509 | 12.5156 | 12.522 | 12.5285 | 12.5348 | 12.5411 | 0.0053235 | -0.0062956 | 4.2523
AThoma | 12.5914 | 12.5954 | 12.5995 | 12.6036 | 12.6077 | 12.6118 | 12.6159 | 12.62 | 12.6241 | 12.6282 | 12.6323 | 12.6365 | 12.6406 | 12.6447 | 12.6488 | 12.6529 | 12.6571 | 12.6612 | 12.6653 | 12.6695 | 12.6736 | 0.0032662 | -0.003245
AThoma' | 18.887 | 18.8932 | 18.8993 | 18.9054 | 18.9116 | 18.9177 | 18.9239 | 18.93 | 18.9362 | 18.9424 | 18.9485 | 18.9547 | 18.9609 | 18.967 | 18.9732 | 18.9794 | 18.9856 | 18.9918 | 18.998 | 19.0042 | 19.0104 | 0.0032662 | -0.003245
Msjakt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835
V02 sjakt | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
Hd0 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147
Trykksjakt | 1.1026 | 1.1002 | 1.0978 | 1.0956 | 1.0935 | 1.0915 | 1.0895 | 1.0877 | 1.0859 | 1.0842 | 1.0826 | 1.081 | 1.0795 | 1.078 | 1.0766 | 1.0753 | 1.074 | 1.0727 | 1.0715 | 1.0703 | 1.0692
ASvee' | 13.6681 | 13.6473 | 13.6277 | 13.6092 | 13.5917 | 13.5752 | 13.5595 | 13.5447 | 13.5306 | 13.5173 | 13.5047 | 13.4927 | 13.4814 | 13.4706 | 13.4604 | 13.4507 | 13.4415 | 13.4327 | 13.4244 | 13.4166 | 13.4091 | -0.0070802 | 0.012099
Ass2 % av Ath1,5 | 72.37% | 72.23% | 72.11% | 71.99% | 71.87% | 71.76% | 71.65% | 71.55% | 71.45% | 71.36% | 71.27% | 71.18% | 71.1% | 71.02% | 70.94% | 70.87% | 70.8% | 70.73% | 70.66% | 70.6% | 70.54%

## A1
A
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 24000
AT | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  | 20
Lshaft | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 600
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 200
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 30
R | 1.4515 | 1.4755 | 1.4991 | 1.5223 | 1.5452 | 1.5678 | 1.59 | 1.6119 | 1.6336 | 1.6549 | 1.676 | 1.6968 | 1.7174 | 1.7377 | 1.7578 | 1.7777 | 1.7973 | 1.8167 | 1.836 | 1.855 | 1.8738 |  |  | 1.1851
alpha | 4.9673 | 4.8599 | 4.7581 | 4.6615 | 4.5697 | 4.4822 | 4.3988 | 4.3192 | 4.2431 | 4.1702 | 4.1004 | 4.0335 | 3.9692 | 3.9074 | 3.848 | 3.7908 | 3.7356 | 3.6825 | 3.6311 | 3.5816 | 3.5336 |  |  | 11.9216
V0 | 1.6667 | 1.6129 | 1.5625 | 1.5152 | 1.4706 | 1.4286 | 1.3889 | 1.3514 | 1.3158 | 1.2821 | 1.25 | 1.2195 | 1.1905 | 1.1628 | 1.1364 | 1.1111 | 1.087 | 1.0638 | 1.0417 | 1.0204 | 1 |  |  | 1.6667
V02 | 2.7778 | 2.6015 | 2.4414 | 2.2957 | 2.1626 | 2.0408 | 1.929 | 1.8262 | 1.7313 | 1.6437 | 1.5625 | 1.4872 | 1.4172 | 1.3521 | 1.2913 | 1.2346 | 1.1815 | 1.1317 | 1.0851 | 1.0412 | 1 |  |  | 2.7778
hf0 | 13.7981 | 12.6428 | 11.6165 | 10.7014 | 9.8825 | 9.1473 | 8.4853 | 7.8875 | 7.346 | 6.8544 | 6.4069 | 5.9986 | 5.6253 | 5.2832 | 4.969 | 4.68 | 4.4136 | 4.1676 | 3.94 | 3.7292 | 3.5336 |  |  | 33.1154
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 91
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |  |  | 95
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
LA | 300000 | 310000 | 320000 | 330000 | 340000 | 350000 | 360000 | 370000 | 380000 | 390000 | 400000 | 410000 | 420000 | 430000 | 440000 | 450000 | 460000 | 470000 | 480000 | 490000 | 500000 |  |  | 480000
hf0/v02 | 4.9673 | 4.8599 | 4.7581 | 4.6615 | 4.5697 | 4.4822 | 4.3988 | 4.3192 | 4.2431 | 4.1702 | 4.1004 | 4.0335 | 3.9692 | 3.9074 | 3.848 | 3.7908 | 3.7356 | 3.6825 | 3.6311 | 3.5816 | 3.5336 |  |  | 11.9216
Ho-hf0 | 286.2019 | 287.3572 | 288.3835 | 289.2986 | 290.1175 | 290.8527 | 291.5147 | 292.1125 | 292.654 | 293.1456 | 293.5931 | 294.0014 | 294.3747 | 294.7168 | 295.031 | 295.32 | 295.5864 | 295.8324 | 296.06 | 296.2708 | 296.4664 |  |  | 566.8846
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.9579
2V02/2g | 0.28316 | 0.26518 | 0.24887 | 0.23401 | 0.22045 | 0.20803 | 0.19664 | 0.18615 | 0.17648 | 0.16755 | 0.15928 | 0.1516 | 0.14447 | 0.13783 | 0.13163 | 0.12585 | 0.12044 | 0.11537 | 0.11061 | 0.10614 | 0.10194 |  |  | 0.28316
ASvee | 10.6408 | 11.1912 | 11.7551 | 12.3322 | 12.9222 | 13.525 | 14.1402 | 14.7678 | 15.4074 | 16.059 | 16.7225 | 17.3975 | 18.0841 | 18.782 | 19.4912 | 20.2115 | 20.9428 | 21.685 | 22.438 | 23.2017 | 23.976 | 0.43376 | -0.36368 | 1.8406
AThoma | 10.7554 | 11.3139 | 11.8862 | 12.4722 | 13.0714 | 13.6838 | 14.309 | 14.9469 | 15.5973 | 16.2601 | 16.935 | 17.622 | 18.3209 | 19.0315 | 19.7538 | 20.4877 | 21.2329 | 21.9895 | 22.7573 | 23.5362 | 24.3261 | 0.43644 | -0.3649 | 3.62
AThoma' | 16.1331 | 16.9709 | 17.8294 | 18.7082 | 19.6071 | 20.5256 | 21.4635 | 22.4203 | 23.396 | 24.3901 | 25.4025 | 26.433 | 27.4813 | 28.5473 | 29.6308 | 30.7315 | 31.8494 | 32.9843 | 34.1359 | 35.3043 | 36.4892 | 0.43644 | -0.3649
Msjakt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376
V02 sjakt | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
Hd0 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336
Trykksjakt | 1.0476 | 1.0491 | 1.0506 | 1.052 | 1.0535 | 1.055 | 1.0565 | 1.058 | 1.0595 | 1.061 | 1.0625 | 1.064 | 1.0655 | 1.067 | 1.0685 | 1.07 | 1.0715 | 1.073 | 1.0745 | 1.076 | 1.0775
ASvee' | 11.147 | 11.7402 | 12.3493 | 12.974 | 13.6141 | 14.2694 | 14.9397 | 15.6249 | 16.3247 | 17.0392 | 17.7682 | 18.5116 | 19.2692 | 20.0411 | 20.827 | 21.627 | 22.441 | 23.2689 | 24.1106 | 24.9661 | 25.8353 | 0.45402 | -0.37265
Ass2 % av Ath1,5 | 69.09% | 69.18% | 69.26% | 69.35% | 69.43% | 69.52% | 69.61% | 69.69% | 69.78% | 69.86% | 69.95% | 70.03% | 70.12% | 70.2% | 70.29% | 70.37% | 70.46% | 70.55% | 70.63% | 70.72% | 70.8%

## H0
H0
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 24000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 20
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |  |  | 600
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 200
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 30
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 |  |  | 1.1851
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 |  |  | 9.841
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 |  |  | 1.5625
hf0 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 |  |  | 15.3766
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 91
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |  |  | 95
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 480000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 |  |  | 9.841
Ho-hf0 | 293.5931 | 303.5931 | 313.5931 | 323.5931 | 333.5931 | 343.5931 | 353.5931 | 363.5931 | 373.5931 | 383.5931 | 393.5931 | 403.5931 | 413.5931 | 423.5931 | 433.5931 | 443.5931 | 453.5931 | 463.5931 | 473.5931 | 483.5931 | 493.5931 |  |  | 584.6234
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.9579
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 |  |  | 0.15928
ASvee | 16.7225 | 16.1718 | 15.6562 | 15.1725 | 14.7178 | 14.2896 | 13.8855 | 13.5037 | 13.1423 | 12.7998 | 12.4747 | 12.1656 | 11.8716 | 11.5914 | 11.3241 | 11.0688 | 10.8249 | 10.5914 | 10.3678 | 10.1534 | 9.9478 | -0.20256 | 0.34051 | 2.1604
AThoma | 16.935 | 16.3772 | 15.855 | 15.365 | 14.9044 | 14.4706 | 14.0614 | 13.6746 | 13.3086 | 12.9617 | 12.6323 | 12.3194 | 12.0215 | 11.7377 | 11.467 | 11.2085 | 10.9614 | 10.7249 | 10.4985 | 10.2814 | 10.0731 | -0.2026 | 0.34061 | 4.2523
AThoma' | 25.4025 | 24.5658 | 23.7824 | 23.0475 | 22.3566 | 21.7059 | 21.0921 | 20.512 | 19.9629 | 19.4425 | 18.9485 | 18.479 | 18.0322 | 17.6065 | 17.2005 | 16.8127 | 16.4421 | 16.0874 | 15.7477 | 15.4221 | 15.1096 | -0.2026 | 0.34061
Msjakt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835
V02 sjakt | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
Hd0 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147
Trykksjakt | 1.0834 | 1.0833 | 1.0832 | 1.0831 | 1.083 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0828 | 1.0827 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0825 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0821 | 1.0821 | 1.082
ASvee' | 18.1179 | 17.5195 | 16.9593 | 16.4338 | 15.9399 | 15.4748 | 15.0361 | 14.6216 | 14.2293 | 13.8575 | 13.5047 | 13.1694 | 12.8503 | 12.5463 | 12.2564 | 11.9796 | 11.715 | 11.4618 | 11.2194 | 10.9869 | 10.764 | -0.20295 | 0.3416
Ass2 % av Ath1,5 | 71.32% | 71.32% | 71.31% | 71.3% | 71.3% | 71.29% | 71.29% | 71.28% | 71.28% | 71.27% | 71.27% | 71.27% | 71.26% | 71.26% | 71.26% | 71.25% | 71.25% | 71.25% | 71.24% | 71.24% | 71.24%

## Q
Q
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 24000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 20
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 600
Q | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |  |  | 200
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 30
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 |  |  | 1.1851
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 |  |  | 9.841
V0 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 |  |  | 0.75
V02 | 0.5625 | 0.64 | 0.7225 | 0.81 | 0.9025 | 1 | 1.1025 | 1.21 | 1.3225 | 1.44 | 1.5625 | 1.69 | 1.8225 | 1.96 | 2.1025 | 2.25 | 2.4025 | 2.56 | 2.7225 | 2.89 | 3.0625 |  |  | 0.5625
hf0 | 2.3065 | 2.6243 | 2.9626 | 3.3213 | 3.7006 | 4.1004 | 4.5207 | 4.9615 | 5.4228 | 5.9046 | 6.4069 | 6.9297 | 7.473 | 8.0368 | 8.6212 | 9.226 | 9.8513 | 10.4971 | 11.1634 | 11.8502 | 12.5576 |  |  | 5.5356
q0 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |  |  | 91
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |  |  | 95
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 480000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 |  |  | 9.841
Ho-hf0 | 397.6935 | 397.3757 | 397.0374 | 396.6787 | 396.2994 | 395.8996 | 395.4793 | 395.0385 | 394.5772 | 394.0954 | 393.5931 | 393.0703 | 392.527 | 391.9632 | 391.3788 | 390.774 | 390.1487 | 389.5029 | 388.8366 | 388.1498 | 387.4424 |  |  | 594.4644
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.9579
2V02/2g | 0.057339 | 0.06524 | 0.073649 | 0.082569 | 0.091998 | 0.10194 | 0.11239 | 0.12334 | 0.13481 | 0.14679 | 0.15928 | 0.17227 | 0.18578 | 0.1998 | 0.21432 | 0.22936 | 0.2449 | 0.26096 | 0.27752 | 0.2946 | 0.31218 |  |  | 0.057339
ASvee | 12.3477 | 12.3574 | 12.3678 | 12.3789 | 12.3906 | 12.4029 | 12.4159 | 12.4296 | 12.444 | 12.459 | 12.4747 | 12.491 | 12.5081 | 12.5259 | 12.5443 | 12.5635 | 12.5834 | 12.604 | 12.6253 | 12.6473 | 12.6701 | 0.015666 | -0.010178 | 2.1248
AThoma | 12.5021 | 12.5121 | 12.5228 | 12.5341 | 12.5461 | 12.5588 | 12.5721 | 12.5861 | 12.6008 | 12.6162 | 12.6323 | 12.6492 | 12.6667 | 12.6849 | 12.7038 | 12.7235 | 12.7439 | 12.765 | 12.7869 | 12.8095 | 12.8329 | 0.015875 | -0.010311 | 4.1819
AThoma' | 18.7532 | 18.7682 | 18.7841 | 18.8011 | 18.8191 | 18.8381 | 18.8582 | 18.8792 | 18.9013 | 18.9244 | 18.9485 | 18.9737 | 19 | 19.0273 | 19.0557 | 19.0852 | 19.1158 | 19.1475 | 19.1803 | 19.2143 | 19.2493 | 0.015875 | -0.010311
Msjakt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835
V02 sjakt | 2.25 | 2.56 | 2.89 | 3.24 | 3.61 | 4 | 4.41 | 4.84 | 5.29 | 5.76 | 6.25 | 6.76 | 7.29 | 7.84 | 8.41 | 9 | 9.61 | 10.24 | 10.89 | 11.56 | 12.25
Hd0 | 0.11213 | 0.12758 | 0.14402 | 0.16146 | 0.1799 | 0.19934 | 0.21977 | 0.2412 | 0.26363 | 0.28705 | 0.31147 | 0.33688 | 0.3633 | 0.3907 | 0.41911 | 0.44851 | 0.47891 | 0.51031 | 0.5427 | 0.57609 | 0.61048
Trykksjakt | 1.0809 | 1.081 | 1.0812 | 1.0813 | 1.0815 | 1.0816 | 1.0818 | 1.082 | 1.0822 | 1.0824 | 1.0826 | 1.0828 | 1.083 | 1.0832 | 1.0835 | 1.0837 | 1.084 | 1.0843 | 1.0845 | 1.0848 | 1.0851
ASvee' | 13.3468 | 13.3589 | 13.3718 | 13.3855 | 13.4001 | 13.4154 | 13.4316 | 13.4486 | 13.4665 | 13.4852 | 13.5047 | 13.5251 | 13.5464 | 13.5685 | 13.5915 | 13.6155 | 13.6403 | 13.666 | 13.6926 | 13.7202 | 13.7487 | 0.018068 | -0.011692
Ass2 % av Ath1,5 | 71.17% | 71.18% | 71.19% | 71.2% | 71.2% | 71.21% | 71.22% | 71.24% | 71.25% | 71.26% | 71.27% | 71.28% | 71.3% | 71.31% | 71.33% | 71.34% | 71.36% | 71.37% | 71.39% | 71.41% | 71.42%

## M
M
L1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
A1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
L2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
A2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676
alpha | 6.2788 | 5.695 | 5.1891 | 4.7477 | 4.3603 | 4.0184 | 3.7153 | 3.4451 | 3.2035 | 2.9863 | 2.7906 | 2.6134 | 2.4526 | 2.3063 | 2.1726 | 2.0502 | 1.9379 | 1.8346 | 1.7393 | 1.6512 | 1.5697 | 1.4941 | 1.4238 | 1.3583
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625
hf0 | 9.8106 | 8.8985 | 8.1079 | 7.4182 | 6.8129 | 6.2788 | 5.8051 | 5.383 | 5.0054 | 4.6662 | 4.3603 | 4.0835 | 3.8323 | 3.6035 | 3.3947 | 3.2035 | 3.028 | 2.8665 | 2.7176 | 2.58 | 2.4526 | 2.3345 | 2.2246 | 2.1224
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
hf0/v02 | 6.2788 | 5.695 | 5.1891 | 4.7477 | 4.3603 | 4.0184 | 3.7153 | 3.4451 | 3.2035 | 2.9863 | 2.7906 | 2.6134 | 2.4526 | 2.3063 | 2.1726 | 2.0502 | 1.9379 | 1.8346 | 1.7393 | 1.6512 | 1.5697 | 1.4941 | 1.4238 | 1.3583
Ho-hf0 | 290.1894 | 291.1015 | 291.8921 | 292.5818 | 293.1871 | 293.7212 | 294.1949 | 294.617 | 294.9946 | 295.3338 | 295.6397 | 295.9165 | 296.1677 | 296.3965 | 296.6053 | 296.7965 | 296.972 | 297.1335 | 297.2824 | 297.42 | 297.5474 | 297.6655 | 297.7754 | 297.8776
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928
Ass | 5.5481 | 6.0926 | 6.6627 | 7.2585 | 7.8796 | 8.526 | 9.1975 | 9.8939 | 10.615 | 11.3608 | 12.1309 | 12.9253 | 13.7437 | 14.586 | 15.4519 | 16.3413 | 17.2539 | 18.1896 | 19.1481 | 20.1293 | 21.1329 | 22.1586 | 23.2063 | 24.2757
Ath | 5.5947 | 6.1488 | 6.7301 | 7.3384 | 7.9739 | 8.6365 | 9.3262 | 10.043 | 10.7869 | 11.5579 | 12.3559 | 13.181 | 14.0332 | 14.9125 | 15.8188 | 16.7522 | 17.7127 | 18.7002 | 19.7149 | 20.7565 | 21.8253 | 22.9211 | 24.0439 | 25.1938
Ath1,5 | 8.392 | 9.2232 | 10.0951 | 11.0077 | 11.9609 | 12.9548 | 13.9894 | 15.0646 | 16.1804 | 17.3368 | 18.5339 | 19.7716 | 21.0498 | 22.3687 | 23.7282 | 25.1284 | 26.5691 | 28.0504 | 29.5723 | 31.1348 | 32.7379 | 34.3816 | 36.0659 | 37.7908
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.59802 | 0.54242 | 0.49423 | 0.45219 | 0.41529 | 0.38273 | 0.35386 | 0.32813 | 0.30511 | 0.28443 | 0.26579 | 0.24891 | 0.2336 | 0.21966 | 0.20693 | 0.19527 | 0.18457 | 0.17473 | 0.16566 | 0.15727 | 0.1495 | 0.1423 | 0.1356 | 0.12937
Hd0 | 3.7376 | 3.3901 | 3.0889 | 2.8262 | 2.5956 | 2.3921 | 2.2116 | 2.0508 | 1.9069 | 1.7777 | 1.6612 | 1.5557 | 1.46 | 1.3729 | 1.2933 | 1.2204 | 1.1536 | 1.0921 | 1.0353 | 0.98293 | 0.9344 | 0.22234 | 0.21188 | 0.20214
Trykksjakt | 1.165 | 1.1605 | 1.1567 | 1.1534 | 1.1506 | 1.148 | 1.1458 | 1.1439 | 1.1421 | 1.1406 | 1.1392 | 1.1379 | 1.1368 | 1.1358 | 1.1348 | 1.134 | 1.1332 | 1.1325 | 1.1318 | 1.1312 | 1.1307 | 1.1225 | 1.1224 | 1.1223
Ass2 | 6.4636 | 7.0707 | 7.7069 | 8.3721 | 9.066 | 9.7883 | 10.5389 | 11.3175 | 12.124 | 12.9581 | 13.8196 | 14.7083 | 15.624 | 16.5665 | 17.5355 | 18.5308 | 19.5522 | 20.5995 | 21.6724 | 22.7706 | 23.8939 | 24.8734 | 26.0467 | 27.2443

## L2
L2
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Lshaft | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500
Ashaft | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625
hf0 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
Ho-hf0 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928
ASvee | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 0 | 0
AThoma | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 0 | 0
AThoma' | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 0 | 0
Msjakt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.037376 | 0.038622 | 0.039868 | 0.041114 | 0.04236 | 0.043605 | 0.044851 | 0.046097 | 0.047343 | 0.048589 | 0.049835 | 0.051081 | 0.052326 | 0.053572 | 0.054818 | 0.056064 | 0.05731 | 0.058556 | 0.059802 | 0.061048 | 0.062293
V02 sjakt | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
Hd0 | 0.2336 | 0.24139 | 0.24917 | 0.25696 | 0.26475 | 0.27253 | 0.28032 | 0.28811 | 0.29589 | 0.30368 | 0.31147 | 0.31925 | 0.32704 | 0.33483 | 0.34261 | 0.3504 | 0.35819 | 0.36597 | 0.37376 | 0.38155 | 0.38933
Trykksjakt | 1.0619 | 1.064 | 1.066 | 1.0681 | 1.0702 | 1.0722 | 1.0743 | 1.0764 | 1.0784 | 1.0805 | 1.0826 | 1.0846 | 1.0867 | 1.0888 | 1.0908 | 1.0929 | 1.095 | 1.0971 | 1.0991 | 1.1012 | 1.1033
ASvee' | 13.2467 | 13.2725 | 13.2983 | 13.3241 | 13.3499 | 13.3757 | 13.4015 | 13.4273 | 13.4531 | 13.4789 | 13.5047 | 13.5305 | 13.5563 | 13.5822 | 13.608 | 13.6338 | 13.6596 | 13.6855 | 13.7113 | 13.7371 | 13.763 | 0.019125 | -0.019102
Ass2 % av Ath1,5 | 69.91% | 70.05% | 70.18% | 70.32% | 70.45% | 70.59% | 70.73% | 70.86% | 71% | 71.13% | 71.27% | 71.41% | 71.54% | 71.68% | 71.82% | 71.95% | 72.09% | 72.22% | 72.36% | 72.5% | 72.63%

## A2
A2
LT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
AT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Lshaft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Ashaft | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Q | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
V0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
V02 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625
hf0 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069 | 6.4069
q0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
eta0 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7
deltaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
deltaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
Ho-hf0 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931 | 393.5931
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2V02/2g | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928
ASvee | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 0 | 0
AThoma | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 12.6323 | 0 | 0
AThoma' | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 18.9485 | 0 | 0
Msjakt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Rsjakt | 0.838 | 0.87891 | 0.91799 | 0.95547 | 0.99154 | 1.0263 | 1.06 | 1.0926 | 1.1243 | 1.1551 | 1.1851 | 1.2144 | 1.243 | 1.2709 | 1.2982 | 1.325 | 1.3512 | 1.377 | 1.4022 | 1.4271 | 1.4515
alphasjakt | 0.079108 | 0.074238 | 0.070054 | 0.066414 | 0.063212 | 0.06037 | 0.057828 | 0.055537 | 0.053461 | 0.051568 | 0.049835 | 0.04824 | 0.046767 | 0.045401 | 0.044131 | 0.042946 | 0.041838 | 0.040798 | 0.039821 | 0.0389 | 0.038031
V02 sjakt | 25 | 20.6612 | 17.3611 | 14.7929 | 12.7551 | 11.1111 | 9.7656 | 8.6505 | 7.716 | 6.9252 | 6.25 | 5.6689 | 5.1653 | 4.7259 | 4.3403 | 4 | 3.6982 | 3.4294 | 3.1888 | 2.9727 | 2.7778
Hd0 | 1.9777 | 1.5338 | 1.2162 | 0.98245 | 0.80628 | 0.67078 | 0.56473 | 0.48043 | 0.41251 | 0.35712 | 0.31147 | 0.27347 | 0.24156 | 0.21456 | 0.19154 | 0.17179 | 0.15473 | 0.13991 | 0.12698 | 0.11564 | 0.10564
Trykksjakt | 1.1778 | 1.159 | 1.1439 | 1.1316 | 1.1212 | 1.1124 | 1.1048 | 1.0981 | 1.0923 | 1.0872 | 1.0826 | 1.0784 | 1.0747 | 1.0713 | 1.0682 | 1.0654 | 1.0628 | 1.0604 | 1.0582 | 1.0561 | 1.0542
ASvee' | 14.6921 | 14.4582 | 14.2702 | 14.1157 | 13.9863 | 13.8762 | 13.7815 | 13.6989 | 13.6264 | 13.5621 | 13.5047 | 13.4532 | 13.4066 | 13.3643 | 13.3258 | 13.2905 | 13.258 | 13.228 | 13.2003 | 13.1745 | 13.1506 | -0.026223 | 0.087924
Ass2 % av Ath1,5 | 77.54% | 76.3% | 75.31% | 74.5% | 73.81% | 73.23% | 72.73% | 72.3% | 71.91% | 71.57% | 71.27% | 71% | 70.75% | 70.53% | 70.33% | 70.14% | 69.97% | 69.81% | 69.66% | 69.53% | 69.4%

## q0
| q0 | [24 empty] | #REF!
L1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
A1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
L2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
A2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
H0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Q | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
2g | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62
rho | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
eta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
R | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676
alpha | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
V0 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.1 | 1.125 | 1.15 | 1.175 | 1.2 | 1.225 | 1.25 | 1.275 | 1.3 | 1.325 | 1.35 | 1.375 | 1.4 | 1.425 | 1.45
V02 | 0.76562 | 0.81 | 0.85563 | 0.9025 | 0.95062 | 1 | 1.0506 | 1.1025 | 1.1556 | 1.21 | 1.2656 | 1.3225 | 1.3806 | 1.44 | 1.5006 | 1.5625 | 1.6256 | 1.69 | 1.7556 | 1.8225 | 1.8906 | 1.96 | 2.0306 | 2.1025
hf0 | 3.1394 | 3.3213 | 3.5084 | 3.7006 | 3.898 | 4.1004 | 4.308 | 4.5207 | 4.7386 | 4.9615 | 5.1896 | 5.4228 | 5.6612 | 5.9046 | 6.1532 | 6.4069 | 6.6658 | 6.9297 | 7.1988 | 7.473 | 7.7524 | 8.0368 | 8.3264 | 8.6212
q0 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
eta0 | 90.4 | 90.9 | 91.4 | 91.8 | 92.2 | 92.6 | 93 | 93.25 | 93.57 | 93.8 | 94.05 | 94.22 | 94.4 | 94.56 | 94.6 | 94.65 | 94.62 | 94.55 | 94.4 | 94.1 | 93.7 | 93.2 | 92.4 | 91.6
deltaeta | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.15 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.8
deltaq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
hf0/v02 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004 | 4.1004
Ho-hf0 | 396.8606 | 396.6787 | 396.4916 | 396.2994 | 396.102 | 395.8996 | 395.692 | 395.4793 | 395.2614 | 395.0385 | 394.8104 | 394.5772 | 394.3388 | 394.0954 | 393.8468 | 393.5931 | 393.3342 | 393.0703 | 392.8012 | 392.527 | 392.2476 | 391.9632 | 391.6736 | 391.3788 |  |  | #DIV/0!
1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1.1936 | 1.198 | 1.1619 | 1.1656 | 1.1692 | 1.1728 | 1.1102 | 1.1441 | 1.1057 | 1.1173 | 1.0813 | 1.0879 | 1.0797 | 1.0203 | 1.0259 | 0.98415 | 0.96227 | 0.9175 | 0.83157 | 0.77046 | 0.70651 | 0.51931 | 0.50649 | 1
2V02/2g | 0.078045 | 0.082569 | 0.08722 | 0.091998 | 0.096904 | 0.10194 | 0.1071 | 0.11239 | 0.1178 | 0.12334 | 0.12901 | 0.13481 | 0.14074 | 0.14679 | 0.15297 | 0.15928 | 0.16571 | 0.17227 | 0.17896 | 0.18578 | 0.19272 | 0.1998 | 0.207 | 0.21432
ASvee | 10.3665 | 10.3328 | 10.6587 | 10.6304 | 10.6027 | 10.5756 | 11.1774 | 10.8519 | 11.2352 | 11.125 | 11.5012 | 11.4387 | 11.5327 | 12.211 | 12.152 | 12.6755 | 12.9722 | 13.6142 | 15.0312 | 16.2346 | 17.7165 | 24.1199 | 24.7485 | 12.5443 | -0.18217 | 0.95246
AThoma | 12.5283 | 12.5341 | 12.54 | 12.5461 | 12.5523 | 12.5588 | 12.5653 | 12.5721 | 12.579 | 12.5861 | 12.5934 | 12.6008 | 12.6085 | 12.6162 | 12.6242 | 12.6323 | 12.6407 | 12.6492 | 12.6578 | 12.6667 | 12.6757 | 12.6849 | 12.6943 | 12.7038 | -0.0082334 | 0.0056575
AThoma' | 18.7925 | 18.8011 | 18.81 | 18.8191 | 18.8285 | 18.8381 | 18.848 | 18.8582 | 18.8685 | 18.8792 | 18.8901 | 18.9013 | 18.9127 | 18.9244 | 18.9363 | 18.9485 | 18.961 | 18.9737 | 18.9867 | 19 | 19.0135 | 19.0273 | 19.0414 | 19.0557 | -0.0082334 | 0.0056575
Msjakt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Rsjakt | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851
alphasjakt | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835
V02 sjakt | 3.0625 | 3.24 | 3.4225 | 3.61 | 3.8025 | 4 | 4.2025 | 4.41 | 4.6225 | 4.84 | 5.0625 | 5.29 | 5.5225 | 5.76 | 6.0025 | 6.25 | 6.5025 | 6.76 | 7.0225 | 7.29 | 7.5625 | 7.84 | 8.1225 | 8.41
Hd0 | 0.15262 | 0.16146 | 0.17056 | 0.1799 | 0.1895 | 0.19934 | 0.20943 | 0.21977 | 0.23036 | 0.2412 | 0.25229 | 0.26363 | 0.27521 | 0.28705 | 0.29913 | 0.31147 | 0.32405 | 0.33688 | 0.34996 | 0.3633 | 0.37688 | 0.3907 | 0.40478 | 0.41911
Trykksjakt | 1.0812 | 1.0813 | 1.0814 | 1.0815 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0817 | 1.0818 | 1.0819 | 1.082 | 1.0821 | 1.0822 | 1.0823 | 1.0824 | 1.0825 | 1.0826 | 1.0827 | 1.0828 | 1.0829 | 1.083 | 1.0831 | 1.0832 | 1.0834 | 1.0835
ASvee' | 11.2087 | 11.1731 | 11.5263 | 11.4965 | 11.4674 | 11.4389 | 12.0908 | 11.7396 | 12.1552 | 12.037 | 12.4452 | 12.3786 | 12.4814 | 13.2168 | 13.1542 | 13.7222 | 14.0447 | 14.7412 | 16.2772 | 17.5822 | 19.1891 | 26.1277 | 26.8115 | 13.5915 | -0.18317 | 0.95388
Ass2 % av Ath1,5 | 59.64% | 59.43% | 61.28% | 61.09% | 60.9% | 60.72% | 64.15% | 62.25% | 64.42% | 63.76% | 65.88% | 65.49% | 66% | 69.84% | 69.47% | 72.42% | 74.07% | 77.69% | 85.73% | 92.54% | 100.9% | 137.3% | 140.8% | 71.33%
q/qopt | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.16

## Kvinen
116m
MW | Q | Eta |  |  |  | Q | Eta | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq
50 | 48.6043 | 90.4 | 90.4% |  | 0.7 | 35 | 90.4 | 0.19358 | #VALUE! | 1+q0/eta0deltaeta/deltaq |  |  |  | 1 | 0.8
52 | 50.2704 | 90.9 | 90.9% |  | 0.72 | 36 | 90.9 | 0.19802 | 0.19802 |  |  |  |  | 1 | 0.81
54 | 51.9183 | 91.4 | 91.4% |  | 0.74 | 37 | 91.4 | 0.16193 | 0.20241 |  |  |  |  | 1 | 0.82
56 | 53.6066 | 91.8 | 91.8% |  | 0.76 | 38 | 91.8 | 0.16558 | 0.16558 |  |  |  |  | 1 | 0.83
58 | 55.2803 | 92.2 | 92.2% |  | 0.78 | 39 | 92.2 | 0.1692 | 0.1692 |  |  |  |  | 1 | 0.84
60 | 56.9394 | 92.6 | 92.6% |  | 0.8 | 40 | 92.6 | 0.17279 | 0.17279 |  |  |  |  | 1 | 0.85
62 | 58.5844 | 93 | 93% |  | 0.82 | 41 | 93 | 0.11022 | 0.17634 |  |  |  |  | 1 | 0.86
64 | 60.3121 | 93.25 | 93.25% |  | 0.84 | 42 | 93.25 | 0.14413 | 0.1126 |  |  |  |  | 1 | 0.87
66 | 61.9841 | 93.57 | 93.57% |  | 0.86 | 43 | 93.57 | 0.1057 | 0.14706 |  |  |  |  | 1 | 0.88
68 | 63.7058 | 93.8 | 93.8% |  | 0.88 | 44 | 93.8 | 0.11727 | 0.10789 |  |  |  |  | 1 | 0.89
70 | 65.4052 | 94.05 | 94.05% |  | 0.9 | 45 | 94.05 | 0.08134 | 0.11962 |  |  |  |  | 1 | 0.9
72 | 67.1525 | 94.22 | 94.22% |  | 0.92 | 46 | 94.22 | 0.087879 | 0.082997 |  |  |  |  | 1 | 0.91
74 | 68.8863 | 94.4 | 94.4% |  | 0.94 | 47 | 94.4 | 0.079661 | 0.089619 |  |  |  |  | 1 | 0.92
76 | 70.6284 | 94.56 | 94.56% |  | 0.96 | 48 | 94.56 | 0.020305 | 0.081218 |  |  |  |  | 1 | 0.93
78 | 72.4564 | 94.6 | 94.6% |  | 0.98 | 49 | 94.6 | 0.025899 | 0.020719 |  |  |  |  | 1 | 0.94
80 | 74.275 | 94.65 | 94.65% |  | 1 | 50 | 94.65 | -0.015848 | 0.026413 |  |  |  |  | 1 | 0.9465
82 | 76.156 | 94.62 | 94.62% |  | 1.02 | 51 | 94.62 | -0.03773 | -0.01617 |  |  |  |  | 1
84 | 78.0712 | 94.55 | 94.55% |  | 1.04 | 52 | 94.55 | -0.082496 | -0.038498 |  |  |  |  | 1
86 | 80.057 | 94.4 | 94.4% |  | 1.06 | 53 | 94.4 | -0.16843 | -0.084216 |  |  |  |  | 1
88 | 82.18 | 94.1 | 94.1% |  | 1.08 | 54 | 94.1 | -0.22954 | -0.17216 |  |  |  |  | 1
90 | 84.4065 | 93.7 | 93.7% |  | 1.1 | 55 | 93.7 | -0.29349 | -0.23479 |  |  |  |  | 1
92 | 86.7451 | 93.2 | 93.2% |  | 1.12 | 56 | 93.2 | -0.48069 | -0.30043 |  |  |  |  | 1
94 | 89.3982 | 92.4 | 92.4% |  | 1.14 | 57 | 92.4 | -0.49351 | -0.49351 |  |  |  |  | 1
96 | 92.0977 | 91.6 | 91.6% |  | 1.16 | 58 | 91.6 | 1 | -0.50655
optimal
| Q | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
| Eta | 90.4 | 90.9 | 91.4 | 91.8 | 92.2 | 92.6 | 93 | 93.25 | 93.57 | 93.8 | 94.05 | 94.22 | 94.4 | 94.56 | 94.6 | 94.65 | 94.62 | 94.55 | 94.4 | 94.1 | 93.7 | 93.2 | 92.4 | 91.6
| 1+q0/eta0deltaeta/deltaq | 1.1936 | 1.198 | 1.1619 | 1.1656 | 1.1692 | 1.1728 | 1.1102 | 1.1441 | 1.1057 | 1.1173 | 1.0813 | 1.0879 | 1.0797 | 1.0203 | 1.0259 | 0.98415 | 0.96227 | 0.9175 | 0.83157 | 0.77046 | 0.70651 | 0.51931 | 0.50649 | 1
| 1+q0/eta0deltaeta/deltaq | #VALUE! | 0.19802 | 0.20241 | 0.16558 | 0.1692 | 0.17279 | 0.17634 | 0.1126 | 0.14706 | 0.10789 | 0.11962 | 0.082997 | 0.089619 | 0.081218 | 0.020719 | 0.026413 | -0.01617 | -0.038498 | -0.084216 | -0.17216 | -0.23479 | -0.30043 | -0.49351 | -0.50655

## ee
k1 | 2
k2 | 2
Qi | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | -100 | -105 | -110
Q | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Q-Qi | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310
Q-Qi/Q | 0.425 | 0.45 | 0.475 | 0.5 | 0.525 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.625 | 0.65 | 0.675 | 0.7 | 0.725 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.1 | 1.125 | 1.15 | 1.175 | 1.2 | 1.225 | 1.25 | 1.275 | 1.3 | 1.325 | 1.35 | 1.375 | 1.4 | 1.425 | 1.45 | 1.475 | 1.5 | 1.525 | 1.55
eta | 94451 | 96201 | 98051 | 100001 | 102051 | 104201 | 106451 | 108801 | 111251 | 113801 | 116451 | 119201 | 122051 | 125001 | 128051 | 131201 | 134451 | 137801 | 141251 | 144801 | 148451 | 152201 | 156051 | 160001 | 164051 | 168201 | 172451 | 176801 | 181251 | 185801 | 190451 | 195201 | 200051 | 205001 | 210051 | 215201 | 220451 | 225801 | 231251 | 236801 | 242451 | 248201 | 254051 | 260001 | 266051 | 272201